|  | NR OPRACOWANIA | SST-MH |
| --- | --- | --- |
|  | DATA SPORZĄDZENIA | 11_2023 |

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

| TEMAT: | „Nadbudowa i przebudowa budynku Pawilonu „C” Szpitala Powiatowego w Bochni na działkach Nr 5767/1, 5767/2 przy ul. Krakowskiej 31 w Bochni, w ramach zadania pn. Modernizacja pomieszczeń pawilonu „C” w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych i wewnętrznych na potrzeby izolatek do odosobnienia (izolacji) pacjentów chorych na chorobę zakaźną lub podejrzanych o chorobę zakaźną, oraz w zakresie zmiany konstrukcji dachu i adaptacji poddasza nieużytkowego na potrzeby pracowni diagnostyki laboratoryjnej". |
| --- | --- |
| BRANŻA: | INSTALACJE GRZEWCZE |
| LOKALIZACJA: | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni, Szpital im. bł. Marty Wieckiej ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia Działka nr 5767/1 5767/2, jed. ew. 120101_1 Bochnia-miasto, Obręb: 0005, Bochnia-5 |
| INWESTOR: | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni, Szpital im. bł. Marty Wieckiej ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia |

|  | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Jan Grzywa |  |

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	3

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej	3

1.2.	Zakres stosowania ST	3

1.3.	Zakres robót objętych ST	3

1.4.	Określenia podstawowe	3

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	3

2.	MATERIAŁY	3

2.1.	Warunki ogólne stosowania materiałów	3

2.2.	Instalacje wody grzewczej (WG)	4

3.	SPRZĘT	8

4.	TRANSPORT	8

5.	WYKONANIE ROBÓT	8

5.1.	Ogólne warunki wykonywania robót	8

5.2.	Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane	8

5.3.	Zabezpieczenia antykorozyjne	9

5.4.	Izolacje cieplne	9

5.5.	Wymagania techniczne dla podpór i zawiesi	9

5.6.	Oznakowanie instalacji i urządzeń	10

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	11

6.1.	Wymagania ogólne	11

6.2.	Próby i rozruch instalacji	12

7.	OBMIAR ROBÓT	14

8.	ODBIÓR ROBÓT	14

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.	14

10.	DOKUMENTY ODNIESIENIA.	14

10.1.	Normy i akty prawne	14

10.2.	Inne dokumenty	16

## Wstęp

### Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych instalacji grzewczych w części Budynku “C” Szpitala Powiatowego W Bochni Bł. Marty Wielickiej ul. Krakowskiej 31.

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszym projektem, zarówno rysunkami, jak i częścią opisową (opis techniczny i specyfikacja techniczna).

Instalacje wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI Instal, instrukcjami producentów urządzeń i DTR. Warunki Techniczne stosować przez analogię do innych instalacji rurowych.

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodności itp.).

Zawarte w przedmiocie zamówienia zawierają następujące nazwy i kody robót:

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne  w zakresie urządzeń  sanitarnych

CPV 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

CPV 45410000-4 do 45452000-0 Wykończeniowe roboty budowlane

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

### Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych ST

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacje techniczną dotyczy:

- instalacji wody grzewczej wraz z urządzeniami montażem i rozruchem

przy użyciu materiałów i wyrobów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów, atestów i aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- Materiałami stosowanymi do budowy instalacji grzewczych

- Technologią wykonania robót instalacji grzewczych

- Próbami technicznych i odbioru instalacji

### Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej (ST) są zgodne z obowiązującymi normami polskimi i pkt. 1.4. ST "Wymagania ogólne".

Warunki Techniczne (WT) – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI Instal.

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Wymagania ogólne odnośnie wszelkich robót podano w pkt. 1.5. ST. Zgodnie z zawartymi tam postanowieniami, Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## MATERIAŁY

### Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w pkt. 2. ST „Wymagania ogólne”.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej (ST) są:

- Przewody i kształtki z rur miedzianych,

- Izolacje przewodów, armatury i zbiorników,

- Armatura odcinająca, zwrotna, regulacyjna,

- Zawory regulacyjne 2 i 3 drogowe,

- Filtry,

- Pompy obiegowe,

- Grzejniki i inne odbiorniki.

### Instalacje wody grzewczej (WG)

#### Przewody z miedzi

Dla rur miedzianych dokumentem odniesienia w stosunku, do którego certyfikat lub deklaracja potwierdza zgodność jest Polska Norma PN-EN 1057.

Dla łączników do rur miedzianych dokumentem odniesienia jest Polska Norma PN-EN 1254. Wyjątkiem są jedynie łączniki zaprasowywane i samozaciskowe, dla których powyższa norma nie precyzuje wymagań, a dokumentem odniesienia są aprobaty techniczne wydawane dla każdego z producentów tych łączników.

W stosunku do lutu czy topników dokumentem odniesienia są również odpowiednie Polskie Normy podane w dalszej części opracowania.

Ponadto, dla wyrobów (rur, łączników, lutu) stykających się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi wymagany jest Atest Higieniczny wydawany przez Państwowy Zakład Higieny. Dotyczy to praktycznie wszystkich wyrobów, w stosunku do których przedstawiono wymagania w niniejszym opracowaniu biorąc pod uwagę uniwersalność stosowania tych wyrobów we wszystkich instalacjach.

#### Skład chemiczny

Rury powinny być wykonane z miedzi odtlenionej fosforem zawierającej:

Cu + Ag > 99,90% (Cu - miedź, Ag - srebro) 0,015% < P < 0,040% (P - fosfor) Gatunek ten oznaczony jest symbolem Cu-DHP lub CW 024A. Spotykane jest również oznaczenie miedzi odtlenionej fosforem symbolem: SF-Cu (wg DIN 1787)

#### Wymiary

Rury miedziane okrągłe do chłodnictwa i klimatyzacji produkowane są w zakresie nominalnych średnic zewnętrznych od 3 do 108 mm i są dostępne w kręgach zwykle o długości 25 lub 50 m lub w odcinkach prostych zwykle o długości 3, 5, 6 m.

#### Jakość powierzchni

Zarówno zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie rur muszą być gładkie i czyste, bez rys, pęknięć czy innych defektów powstałych w procesie produkcji. Na wewnętrznych powierzchniach rur nie mogą znajdować się żadne zanieczyszczenia mechaniczne takie jak wióry, piasek, itp.

#### Oznaczanie rur miedzianych

Każda rura miedziana powinna być oznakowana (cechowana) trwale, napisem

umieszczonym wzdłuż rury, który powinien zawierać:

– numer normy wg której jest wykonana rura, tzn. PN-EN 1057,

– wymiary: średnica zewnętrzna (nominalna) x grubość ścianki , w milimetrach

– w przypadku gdy jest to stan półtwardy dodatkowe oznaczenie (dla rur o innym stanie kwalifikacyjnym oznaczenie nie jest wymagane),

– znak identyfikacyjny producenta,

– data produkcji: kwartał (I - IV) i rok lub miesiąc (1 - 12) i rok.

Napis powinien być umieszczony w trwały sposób na całej długości rury w powtarzalnych odstępach nie większych niż 600 mm dla rur o średnicach od 8 do 54 mm, a dla pozostałych średnic co najmniej na końcach rur.

#### Pakowanie, magazynowanie rur

Rury w odcinkach prostych w stanie twardym i półtwardym powinny być pakowane. Rury w stanie półtwardym powinny być pakowane w wiązkach po maksimum 10 sztuk (masa jednej wiązki nie powinna przekraczać 100 kg). Wiązanie rur należy wykonywać w trzech miejscach (do wiązania rur można używać taśmy samoprzylepnej).

Rury o różnych średnicach można pakować tylko w oddzielnych wiązkach.

Rury wyżarzone (miękkie) w kręgach pakuje się w kartony. Masa jednego opakowania rur w kręgach nie powinna przekraczać 50 kg.

Zaleca się aby końce rur były zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego uniemożliwiającymi przedostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza rury.

Do każdego opakowania powinna być przymocowana przez producenta zawieszka zawierająca:

– nazwę wytwórcy,

– stan kwalifikacyjny,

– wymiary,

– numer partii,

– masę netto i brutto,

a także świadectwo jakości producenta.

Pomieszczenia, w których przechowywane są rury powinny być czyste, bez szkodliwych oparów. Rozmieszczenie rur powinno eliminować możliwość ich uszkodzeń mechanicznych np. przez przypadkowe nadepnięcie.

#### Łączniki do rur miedzianych

Wymagania dla łączników do instalacji z rur miedzianych zawarte sa w normie PN-EN 1254, której cztery części dotyczą łączników do rur miedzianych:

– część 1 - łączniki do lutowania kapilarnego (do 108 mm),

– część 2 - łączniki z końcówkami do zaciskania,

– część 4 - łączniki z końcówkami gwintowanymi,

– część 5 - łączniki z krótszymi (niż w 1 części) kielichami, przeznaczonymi do lutowania twardego do średnicy 159 mm włącznie.

Wszystkie typy łączników muszą spełniać wymagania gwarantujące trwałość i szczelność połączeń z rurami. Część wymagań jest wspólna dla różnych typów łączników. Należą do nich wymagania materiałowe, jakości powierzchni i znakowanie (cechowanie).

#### Wymagania materiałowe

Łączniki do instalacji miedzianych powinny być wykonane z miedzi, brązu i mosiądzu. W przypadku łączników wykonanych z miedzi, można stosować wyłącznie łączniki produkowane z miedzi odtlenionej fosforem o symbolu Cu - DHP, z której produkowane są rury instalacyjne.

W przypadku łączników z brązu, zaleca się stosowanie łączników produkowanych z brązu o symbolu CuSn5Zn5Pb5 wg PN-EN 1982. Łączniki te można stosować do lutowania miękkiego i twardego.

W przypadku łączników z mosiądzu, należy stosować gatunki mosiądzu odporne na odcynkowanie. Należą do nich m.in. gatunki o symbolach: CuZn39Pb2 wg normy PN-EN 12165. O odporności na odcynkowanie powinny informować litery "CR" lub "DZR" na łączniku. Łączniki z mosiądzu zaleca się jedynie do lutowania miękkiego. W związku z tym w instalacjach gazowych nie wolno stosować łączników mosiężnych z końcówkami do lutowania.

#### Stan powierzchni

Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne powinny byc czyste, bez widocznych produktów utleniania oraz defektów po obróbce mechanicznej np. rys, porów, wad szlifierskich.

Na powierzchni wewnętrznej nie mogą znajdować się zanieczyszczenia o większej niż 1,0 mgC/dm2 zawartości węgla.

#### Oznakowanie

Na wewnętrznej powierzchni każdego łącznika powinno znajdować się trwałe oznakowanie zawierające:

– znak firmowy lub nazwę producenta,

– średnicę nominalną łączonej rury i/lub wymiar gwintu.

#### Pakowanie

Łączniki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Na opakowaniu powinny być umieszczone charakterystyczne dane łącznika: producent, wymiar, numer katalogowy, ilość. W jednym opakowaniu należy umieszczać tylko łączniki tego samego typu, wymiaru i wykonane z tego samego materiału.

#### Przechowywanie

Łączniki należy przechowywać w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70%. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korozyjnie (m. in. kwasy i amoniak).

#### Transport

Łączniki powinny być przewożone środkami krytymi zabezpieczającymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Opakowania muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się.

#### Uchwyty

Uchwyty podtrzymujące przewody nie powinny bezpośrednio obejmować przewodu, powinny mieć wkładki gumowe lub przewód należy owinąć taśmą zapobiegającą ocieraniu się. Poza przewidzianymi spadkami przewody należy prowadzić dokładnie poziomo lub pionowo.

Zmiany kierunku lub średnicy przewodu należy wykonywać przy użyciu odpowiednich kształtek miedzianych.

#### Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpożarowego izolować szczelnie masami pęczniejącymi w tulejach stalowych. Do wykonania zabezpieczeń przepustów instalacyjnych mogą użyte być tylko materiały posiadające odpowiednie atesty i dopuszczenia. Wszystkie wykonane przepusty p.poż oznakować tabliczkami znamionowymi z poświadczeniem autentyczności przez producenta przepustu (masy pęczniejącej p.poż).

Przejścia w innych przegrodach wykonać w tulejach ochronnych stalowych wypełnionych materiałem plastycznym. Sposób wykonania według Warunków technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych.

#### Armatura

W instalacji wody grzewczej przewiduje się zastosowanie armatury o następujących wymaganiach minimalnych:

- Armatura zaporowa dn15÷dn80: kulowa o dopuszczalnej temperaturze 110°C i ciśnieniu min 1,0 MPa dla średnic do dn50 gwintowana, dla dn65 i wyższej kołnierzowa

- Armatura zaporowa >=dn100: kołnierzowa – zawory klapowe z napędem ręcznym dźwigniowym

- Zawory regulacyjno-pomiarowe: wykonanie z ametalu do średnicy dn50; z żeliwa szarego powyżej średnicy dn50; uszczelnienie wrzecionem podwójnym pierścieniem o-ring z EPDM; ciśnienie nominalne PN16, przystosowane do pracy w temperaturach –20÷150°C, z dwoma otworami pomiarowymi wyposażonymi w końcówki pomiarowe (technika igłowa) ¼” , z płynną nastawą wstępną (odczytywalną) z możliwością blokowania nastawy

- Odpowietrzniki automatyczne: Do odpowietrzenia przewodów stosować odpowietrzniki automatyczne przystosowane do pracy w warunkach temp. do 110°C, PN 1.0 MPa o dużej przepustowości. Przed każdym odpowietrznikiem stosować zawór odcinający kulowy. W sytuacjach koniecznych stosować zbiorniki odpowietrzające.

- Filtry siatkowe: instalować na powrocie wody z instalacji, przystosowane do pracy w warunkach temp. do 110°C i ciśnienia max 1.0MPa; korpus mosiężny, osadnik ze stali nierdzewnej AISI 304 min 300oczek/cm2

- Manometry: Do kontroli ciśnienia stosować manometry tarczowe o zakresie pomiarowym 0 - 0.6MPa lub o zwiększonym zakresie 0÷1.0MPa o średnicy tarczy minimum 100mm, na  głównych rozdzielaczach i przy urządzeniach głównych zastosować zwiększoną średnicę tarczy 160mm montowane z kurkiem manometrycznym  Stosować manometry z sprężyną Bourdona, klasa dokładności 1,6

- Termometry: Do kontroli temperatury stosować termometry tarczowe bimetaliczne o zakresie 0÷120°C z króćcem radialnym lub tylnym: wykonanie obudowy ze stali nierdzewnej. Średnica tarczy minimum 100mm, klasa dokładności 1,6.

- Regulatory różnicy ciśnień, ze zmienną nastawą ciśnienia dyspozycyjnego; wyposażone w gwint zewnętrzny lub kołnierze, z rurką impulsową o długości 1,5m, kurkiem odwadniającym, pokrętłem odcinającym:

  - ciśnienie nominalne: PN 16,

  - max. ciśnienie robocze: 2,0MPa = 20bar

  - max. ciśnienie różnicowe: 250kPa

  - max. temperatura pracy: 120°C

  - min. temperatura pracy: -20°C

  - korpus zaworu: AMETAL

  - Osłona: AMETAL

  - Uszczelki :EDPM

  - Uszczelnienie gniazda:grzyb z O-ringiem z EPDM

  - membrana: EPDM

  - sprężyna: stal nierdzewna

#### Zawory regulacyjne

W instalacji wody grzewczej przewiduje się zastosowanie zaworów regulacyjnych 3-drogowych dostarczonych łącznie z siłownikami elektrycznymi 24V sterowanie 0-10V (rodzaj sterowania uzgodnić z dostawcą automatyki) o następujących wymaganiach minimalnych:

- Charakterystyka logarytmiczna

- Ciśnienie nominalne PN10

- Maksymalna temperatura pracy 150°C

- Minimalna temperatura pracy -15°C

Materiał:	DN15-DN100		DN100-DN150

Korpus 		Brąz CC491K		żeliwo sferoidalne

Wrzeciono 	Stal CrMo 1.4122	Stal CrMo 1.4122

Grzybek 	Mosiądz CW614N

Uszczelka	EPDM			Wymienne pierścienie

#### Izolacja ciepłochronna i wykończenie rurociągów

Rurociągi zabezpieczyć izolacją cieplną według wymogów normy PN-B-02421:2000 i zgodnie z Dz.U. z 2008 r NR 201 poz 1238. Jako materiał izolacyjny stosować otuliny z wełny mineralnej o następujących właściwościach fizycznych:

-	materiał: wełna mineralna (skalna) hydrofobizowana

-	gęstość: 80÷120kg/m3

-	współczynnik przewodzenia ciepła (10°C): <0,035W/mK

-	klasyfikacja ogniowa: niepalna

-	odporność termiczna: 250°C

-	zawartość siarki: <0,2%

-	pokrycie zewnętrzne: zbrojona folia aluminiowa z zakładką samoprzylepną

Montaż izolacji wykonać ściśle według instrukcji producent otulin. Grubości izolacji termicznej rurociągów przyjąć zgodnie z projektem uwzględniając wymagania normy PN-B-02421:2000.

Przewody oznakować zgodnie z normą PN-70/N-01270 zarówno dla instalacji odkrytych i zabudowanych w przestrzeniach sufitu podwieszonego.

Przewody prowadzone na zewnątrz osłonić płaszczem z blachy stalowej pokrytej obustronnie stopem aluminium i cynku.

Skład wagowy stopu: 55% aluminium, 43,40% cynku, 1,60% krzemu.

Podstawowe cechy:

- wysoka odporność na korozję atmosferyczną

- plastyczność i przyczepność powłoki

- katodowa ochrona antykorozyjna na brzegach ciętych

- odporność na podwyższone temperatury (do 315°C bez jakichkolwiek zmian na powłoce)

- wysoki współczynnik odbicia światła (znacznie więcej promieniowania cieplnego jest odbijane od powierzchni)

- wysokie własności tłoczne

- własności spawalne identyczne jak w przypadku stali ocynkowanych ogniowo.

#### Grzejniki

Grzejniki dostarczyć stalowe, panelowe wyposażone w ręczne odpowietrzniki i korek, wbudowany zawór termostatyczny ze sprężystą głowicą mieszkową. Grzejniki mają być zamocowane do ścian lub podłogi typowymi uchwytami. Grzejniki mają być typu panelowego z fabrycznymi elementami mocowania w kolorach zgodnych ze specyfikacją kolorystyczną przygotowaną przez architektów. Grzejniki mają być dostarczone z odpowiednimi opakowaniami. Opakowań tych nie należy usuwać przed zakończeniem budowy.

GRZEJNIK PŁYTOWY WODNY  ZAWOROWY POZIOMY HIGIENICZNY

Grzejnik dostarczony bez górnej pokrywy i osłon bocznych, z zaworem, korkiem spustowym, zaślepka i odpowietrznikiem wyposażony w wbudowany zawór termostatyczny z nastawą wstępna, niezbędne elementy montażowe (montaż ścienny), dla pomieszczeń w których może wystąpić zawilgocenie grzejnik w wykonaniu specjalnym (ocynkowany ogniowo lub galwanicznie), podłączenie przy pomocy bloku montażowego (podłączenie od ściany), przyłącze grzejnikowe  z możliwością odcięcia przepływu kątowe, głowica termostatyczna gazowa. Kolor grzejnika biały RAL 9016, do uzgodnienia z architektem.

• wykonane z walcowanych na zimno blach stalowych według  EN 442-1 i profilowane co 40 mm

• powłoka gruntująca według DIN 55900 część 1, utwardzana termicznie

• grzejniki wyposażone w uchwyty położone na tylnej ściance ułatwiające montaż na ścianie

GRZEJNIK PŁYTOWY WODNY  KOMPAKTOWY  POZIOMY HIGIENICZNY

Grzejnik dostarczony bez górnej pokrywy i osłon bocznych, z zaworem, korkiem spustowym, zaślepka i odpowietrznikiem wyposażony zawór termostatyczny z nastawą wstępna, niezbędne elementy montażowe (montaż boczny), dla pomieszczeń w których może wystąpić zawilgocenie grzejnik w wykonaniu specjalnym (ocynkowany ogniowo lub galwanicznie), podłączenie boczne,  głowica termostatyczna gazowa. Kolor grzejnika biały RAL 9016, do uzgodnienia z architektem.

• wykonane z walcowanych na zimno blach stalowych według  EN 442-1 i profilowane co 40 mm

• powłoka gruntująca według DIN 55900 część 1, utwardzana termicznie

• grzejniki wyposażone w uchwyty położone na tylnej ściance ułatwiające montaż na ścianie

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY WODNY

Grzejnik dostarczony z zaworem, korkiem spustowym, zaślepka i odpowietrznikiem wyposażony zawór termostatyczny z nastawą wstępna, niezbędne elementy montażowe. Podłączenie: 4 otwory z gwintem wewnętrznym ½”. Wyposażenie podstawowe: zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik ½”, trzy korki zaślepiające. Kolor grzejnika biały RAL 9016, do uzgodnienia z architektem.

#### Zawory i głowice termostatyczne

Zawory termostatyczne i wkładki grzejnikowe stosować dla każdego grzejnika montowanego w obiekcie.

Zawór termostatyczny powinien umożliwiać dokonanie i zablokowanie nastawy wstępnej przyłącze Rp 1/2”: k = 0,04 - 0,60 m3/h. Wymiary zaworów powinny spełniać wymagania Polskiej Normy PN-90/M-75011 i normy europejskiej HD 1215-2 szereg F. Wszystkie zawory termostatyczne wyposażyć w głowice termostatyczne gazowe. Głowice montowane w częściach ogólnodostępnych wyposażyć w zabezpieczenia antykradzieżowe, a montowane na gałązkach grzejnikowych dodatkowo ze wzmocnioną obudową.

Materiał zaworu powinien odpowiadać niniejszej charakterystyce materiałowej:

Korpus zaworu 				Ms 58

Gniazdo zaworu 			PPS

Przesłona nastawy wstępnej 		PPS

Pierścień nastawy wstępnej 		Tworzywo sztuczne

O-ring 					NBR / EPDM

Wrzeciono zaworu 			PPS

Grzybek zaworu 			NBR

Popychacz zaworu i sprężyna zaworu 	Stal chromowa

## SPRZĘT

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w pkt. 3. ST „Wymagania ogólne”.

Wszelki sprzęt (maszyny, narzędzia itp.) nie gwarantujący dotrzymania jakościowych wymagań Robót i bezpieczeństwa pracy nie zostanie przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do Robót. Sprzęt niesprawny oraz uszkodzony (wycieki olejów i płynów), Wykonawca usunie z budowy.

Każdy sprzęt używany w pracach instalacyjnych musi być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

## TRANSPORT

Ogólne warunki transportu podano w pkt. 4. ST „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków transportowych, lecz rozładowywać po pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Stosować specyficzne wymagania poszczególnych producentów, których materiały i urządzenia są dostarczane na budowę w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

## WYKONANIE ROBÓT

### Ogólne warunki wykonywania robót

Ogólne warunki wykonania Robót podano w pkt. 5. ST „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji i klimatyzacji. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

### Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpożarowego izolować szczelnie masami pęczniejącymi w tulejach stalowych. Do wykonania zabezpieczeń przepustów instalacyjnych mogą użyte być tylko materiały posiadające odpowiednie atesty i dopuszczenia. Wszystkie wykonane przepusty p.poż oznakować tabliczkami znamionowymi z poświadczeniem autentyczności przez producenta przepustu (masy pęczniejącej p.poż).

Przejścia w innych przegrodach wykonać w tulejach ochronnych stalowych wypełnionych materiałem plastycznym. Sposób wykonania według Warunków technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych.

### Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni do 2 stopnia czystości, oraz pomalować farbą gruntową. Następnie pomalować dwukrotnie emalią. Wg PN-H-97053 oraz PN-H-97070.

### Izolacje cieplne

Przewody prowadzone na zewnątrz osłonić płaszczem z blachy stalowej pokrytej obustronnie stopem aluminium i cynku.

Montaż izolacji wykonać ściśle według instrukcji producent otulin. Grubości izolacji termicznej rurociągów przyjąć zgodnie tabelą podaną w specyfikacji materiałowej i zestawieniu materiałów, według wytycznych normy PN-B-02421:2000 i zgodnie z Dz.U. z 2008 r NR 201 poz 1238 oraz wymagań producentów dla zapewnienia właściwej izolacji cieplnej i zimnochronnej. Montaż izolacji wykonać ściśle według wymagań producenta przez autoryzowanych pracowników.

### Wymagania techniczne dla podpór i zawiesi

#### Wymagania ogólne

Wszystkie podparcia rur powinny spełniać wymagania niniejszych warunków technicznych..

Rurociągi maja być prawidłowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknięcia nie potrzebnego ugięcia, nadmiernych drgań oraz aby chronić zarówno rury jak połączone z nimi urządzenia od nadmiernych obciążeń i naprężeń dylatacyjnych.

Wytrzymałość podpory ustala się w oparciu o ciężar rury, ciężar przenoszonego w niej czynnika lub medium użytego do prób, w oparciu o większą wartość, ciężar izolacji, gdy takowa występuje, plus wszystkie występujące siły od wydłużeń cieplnych.

Rurociągi należy podpierać stosując, gdzie to możliwe, kombinację podpór o wspólnej wysokości. Nie izolowane rurociągi ze stali węglowej mogą być opierane bezpośrednio na elementach podporowych..

Należy unikać opierania jednego ciągu rur na drugim. Podpory podlegają zatwierdzeniu przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

#### Materiał

Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 350°C należy wykonywać ze stali węglowej gatunków handlowych o granicy plastyczności minimum 85 N/m² przy 350°C.

Części podpory lub wieszaka spawane bezpośrednio do rur ze stali stopowej, nierdzewnej lub z metali nie żelaznych powinny być zrobione z tego samego materiału co sam rurociąg.

Wykonawca dostarcza materiał do wykonania i zainstalowania wszystkich podparć rur.

Wszystkie śruby “U” oraz śruby i nakrętki do podpór rurociągów powinny mieć pokrycie galwaniczne, zgodnie z Normami Polskimi.

#### Wykonawstwo

Podparcia rur maja być wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

Prefabrykowane podpory rurowe powinny mieć właściwe etykietki z numerem podpory.

Przed wykonaniem należy sprawdzić na miejscu i jeżeli to niezbędne poprawić wymiary podpór.

Wszystkie spawania, jeśli nie podano inaczej, należy wykonać elektrycznie spoiną 5mm.

Łączenia przez spawanie, wykonywane podczas montażu mają (na rysunku) oznaczenie Spawanie stali stopowych mają wykonywać odpowiednio wykwalifikowani spawacze.

Wszystkie gwinty powinny być metryczne, chyba, że wskazano inaczej.

#### Wykończenia

Po spawaniu wszystkie spoiny należy oczyścić szczotką stalową i śrutować dla usunięcia szlaki i rozprysków po spawaniu.

Podparcia wykonane ze stali węglowej należy przygotować, zagruntować i pomalować jak następuje::

małe elementy oczyścić ręcznie, z jedną warstwą gruntu i jedną warstwą zewnętrzną- wykańczającą.

w razie konieczności ponownego spawania - usunąć farbę

Po spawaniu powierzchnie pomalować ponownie tym samym kolorem/farbą co istniejąca.

#### Uwagi montażowe

Powierzchnie oparcia stalowych podpór ślizgowych należy oczyścić szczotką i przez śrutowanie, a przy zakładaniu posmarować obficie smarem grafitowym..

Podpory typu “but” spawa się do rury po ostatecznym ustawieniu jej odległości i wysokości.

Tam gdzie to możliwe, należy unikać spawania “butów” do elementów podparcia; należy preferować połączenia skręcane śrubami.

Materiały jak drewno i liny mogą być używane tylko jako tymczasowe podparcia, w czasie montażu.

### Oznakowanie instalacji i urządzeń

#### Wymagania ogólne

Wszystkie części istotne dla eksploatacji i obsługi instalacji jak zbiorniki, zawory odcinające, szafki przełącznikowe, sterownicze i rozdzielcze, skrzynki łączeniowe, elementy wewnątrz i na zewnątrz szafek, bezpieczniki, urządzenia do włączania i sygnalizacji muszą mieć swoje tabliczki znamionowe. Na tabliczkach znamionowych podaje się rok produkcji, przeznaczenie, wydajność, ciśnienie, wysokość podnoszenia, opór i inne istotne dane.

Napisy mają być wyryte na tabliczkach (czarny napis na białej tabliczce) mocowanych do pokryw, skrzynek kablowych itp. Rozmiar, krój liter i treść napisów mają być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Tabliczki montować wkrętami miedzianymi. Tabliczki znamionowe należy umieszczać w widocznych miejscach, w odległości dogodnej dla odczytywania; nie wolno ich mocować do elementów, które nie są zainstalowane na stałe. Tabliczki typu przywieszki do zaworów łączy się do tych zaworów łańcuszkiem. Mocowanie tabliczek dozwolone jest w miejscach, gdzie podłoże jest płaskie a wydłużanie się warstwy podłoża będzie takie same jak wydłużanie się tabliczki.

Wszystkie rury i przewody rurowe powinny być oznakowane kodem kolorowym i strzałką określającą medium i kierunek jego przepływu. Kolory kodowe nanosi się w postaci przylepnej taśmy winylowej. Rodzaj taśmy ma być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie rury i przewody rurowe muszą być wyposażone w nalepki na początku i końcu poszczególnych odcinków, po każdej stronie przejścia przez ścianę lub podłogę, na rozgałęzieniach, głównych zaworach odcinających i urządzeniach. Długie odcinki mają mieć nalepki co każde 20 metrów.

Obowiązujące Polskie Normy:

PN-70/N-01270/14

PN-70/N-01270/01

PN-70/N-01270/02

PN-70/N-01270/03

PN-70/N-01270/04

PN-70/N-01270/07

PN-70/N-01270/08

PN-70/N-01270/12

PN-70/N-01270/09

Należy stosować następujące zasady:

Rurociągi powinny zostać pomalowane trwałymi kolorami identyfikującymi, a dodatkowo opatrzone etykietkami zawierającymi numeryczne lub opisowe kody lub znaki. Etykietka powinna dokładnie opisywać właściwości rurociągów, łącznie z kierunkiem przepływu i ostrzeżeniami o zagrożeniach.

Środki do etykietowania rurociągów.

Rurociągi należy etykietować przy pomocy opasek identyfikacyjnych.

Wykonać należy jednokolorowe opaski identyfikacyjne, zgodne z normą PN-70/N-01270/07:

Średnica  rury (w mm)	Szerokość opaski  (w mm)	Odstęp pomiędzy opaskami (w mm)

do 80			40				2000

80÷160			60				3000

160÷300		100				4000

ponad 300		160				6000

Krawędzie opasek powinny być wykończone paskiem 10mm w kolorze białym.

Opaski identyfikacyjne, ostrzegawcze i informacyjne na rurociągach powinny być namalowane po obu stronach niedostępnych przejść, ścian dzielących i ścian zewnętrznych oraz po obu stronach armatury, połączeń i rozgałęzień, co najmniej raz w każdym pomieszczeniu lub obszarze. Dotyczy to także przewodów usytuowanych nad sufitami podwieszanymi.

W przypadku wielu rur biegnących równolegle, wymiary opasek i odstępy między nimi powinny być identyczne na wszystkich rurach, niezależnie od średnicy, i umieszczone w sposób estetyczny.

Armaturę należy pomalować trwałym kolorem identyfikującym bez przemalowywania jej podpór czy wsporników. Opaski na rurach mogą być pomalowane lub przyklejone. Wybierana metoda mocowania ma zagwarantować trwałość opaski.

Kierunek przepływu ma być wskazywany zgodnie z normą PN-70/N-01270/08, przez naniesienie strzałki.

Zależnie od średnicy rury, długości strzałki są następujące:

Średn. rury (w mm)		do 50	50÷100		100÷200	200÷300	ponad 300

Długość strzałki (w mm)		50	100		200		300		500

Strzałki mają być umieszczone w sąsiedztwie kolorowych opasek identyfikujących.

#### Kody identyfikacyjne

Kody opisowe mają być umieszczone bezpośrednio na rurociągach, w celu lepszej identyfikacji ich zawartości. Kody należy nakładać w kontrastowych, białych i czarnych kolorach. Kształt liter powinien być zgodny z normą PN-71/N-01270/12.

Kody mają zawierać następujące informacje:

-	pełną nazwę zawartości rury

-	parametry np. temperaturę, ciśnienie, itp.

-	nominalną średnicę rurociągu.

Zgodnie z normą PN-70/N-01270/03 kolory i wskazania identyfikujące określone instalacje rurowe są następujące:

Woda grzewcza 70/45°C i inne – WG:

a)	kolor - ZIELEŃ ( trójchromatyczna, współrzędne x,y I współczynnik jaskrawości β – zgodne z wyżej wymienioną normą).

b)	opaska identyfikująca

c)	kierunek przepływu

d)	kod opisowy - WGZ 70°C, p= … bar, DN …mm; WGP 45°C, p= … MPa, DN …mm;

Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze powinny być umieszczone na rurociągach w pobliżu opasek identyfikujących. Zgodnie z normą PN-70/N-01270/09 znak ostrzegawczy No. 7 powinien być umieszczony na rurociągach Wody Grzewczej 70/45°C, 130/70°C

Zgodnie z normą PN-70/N-01270/09 znak ostrzegawczy No. 2 powinien być pokazywany na rurociągach gazowych.

Inne uwagi ogólne:

Na rurach izolowanych opaski maja być umieszczone na izolacji.

Opaska i kod opisowy powinny być łatwo dostrzegalne I nie zasłaniane przez inne instalacje, przewody itp.

Powierzchnie rur należy oczyścić i przygotować dla zapewnienia dobrej przylepności nalepek, bez marszczenia i pęcherzy powietrza.

Tabliczki i opaski mają być ustawione zgodnie z kierunkiem rury, bez załamań.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### Wymagania ogólne

Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla urządzeń dostarczonych na plac budowy wraz z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli materiałów po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmować wykonanie lub spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych pomiarów i zapisów dla ustalenia odpowiedniości i przydatności materiałów, oraz do upewnienia się, że wykonywana fabrykacja jest całkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, praw i warunków technicznych

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie wszystkich dokumentów dotyczących materiałów poddanych przez Wykonawcę kontroli, świadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.

W każdym przypadku powinny być one przesłane do Inspektora Nadzoru po wykonaniu kontroli przez Wykonawcę.

### Próby i rozruch instalacji

Wykonawca przeprowadza próby hydrostatyczne. Ponadto, jeśli wystąpi jakakolwiek wątpliwość, co do jakości i rodzaju materiału. Wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe próby, badania, które mogą ustalić przydatność i właściwości tego materiału.

Próby i rozruch instalacji wykonać zgodnie z wymaganiami Warunków technicznych wykonania o odbioru Instalacji grzewczych oraz Warunków technicznych wykonania o odbioru dla Węzłów ciepłowniczych COBRTI Instal.

#### Ogólne warunki wykonania prób

Próby przeprowadza Wykonawca w ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru i Inspektorem Nadzoru. Harmonogram robót ma być uzgodniony przed rozpoczęciem pracy. Wymagane jest, aby sprzęt i/lub instalacje były kontrolowane i testowane jak tylko będą dostępne do tego celu. Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczące w próbach.

Personel Wykonawcy ma być w pełni zaznajomiony z rodzajem wyposażenia, jaki ma testować.

Próby należy wykonać z precyzją i zgodnie z przepisami, i praktyką zdefiniowaną przez przedstawiciela Inspektora Nadzoru. Narzędzia, sprzęt i urządzenia do prób dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczęciem prób Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru spis sprzętu do prób w celu zatwierdzenia. Cały sprzęt do prób ma być w dobrym stanie. Przetestowanie sprzętu odbywa się według wskazówek producenta. Przed rozpoczęciem prób należy uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru na ich procedurę. Wykonawca zapewni, że będą spełnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania bezpieczeństwa i że jego personel jest całkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami. Wykonawca sporządzi protokoły wszystkich prób. Podpisana kopia każdego protokołu zostaje przedłożona Inspektorowi Nadzoru.

#### Bezpieczeństwo

Wykonawca podejmie wszelkie środki dla zapewnienia, że próby zostaną wykonane w sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa.

#### Próby ciśnieniowe/płukanie

Rozdział niniejszy opisuje przemywanie i próby ciśnieniowe, jakie muszą być przeprowadzone na instalacji będącej w budowie dla zapewnienia czystości i wytrzymałości mechanicznej oraz szczelności rur.

Wykonawca przygotuje procedurę płukania i prób dla wszystkich instalacji rurowych wchodzących w zakres Robót. Procedura ma podawać, które ciągi rur zostaną sprawdzone w każdej z prób oraz wartość ciśnienia próbnego. Procedurę  należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia na co najmniej dwa (2) tygodnie przed planowanym rozpoczęciem prób ciśnieniowych.

Podczas prób ciśnieniowych należy podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze, poprzez otwieranie odpowietrzeń lub równoważnych, dla uniknięcia nadmiernego wzrostu ciśnienia w urządzeniach - nie biorącym udziału w próbie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urządzeń, tym poddawanym próbom i pozostałym.

Należy także unikać przypadkowego wytworzenia próżni przy opróżnianiu instalacji z wody, po próbie.

Nie należy przeprowadzać prób hydrostatycznych w przypadku złych warunków pogodowych, które mogą wpłynąć na odczyty pomiarowe, a także, kiedy temperatura wody w rurociągach i osprzęcie poddanym próbom będzie niższa niż 5°C, chyba, że Inspektor Nadzoru wyrazi na to zgodę. Nie należy wykonywać prób hydrostatycznych zanim płukanie instalacji nie odbędzie się w sposób zadawalający dla klienta.

Próby hydrostatyczne rurociągów ze stali nierdzewnej mają być wykonywane wodą pitną. Inspektor Nadzoru zostanie powiadomiony o gotowości Wykonawcy do podjęcia prób, ze wskazaniem które odcinki przewodów i wyposażenie będą im poddane.

W odcinkach rur przeznaczonych do prób zostanie wytworzone wymagane ciśnienie, które zostanie utrzymane przez czas określony w zatwierdzonej procedurze, aby sprawdzić szczelność przewodów zanim zostanie rozpoczęta ich kontrola szczegółowa. Wstępna kontrola odcinków rur i oprzyrządowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę, a wszystkie wykryte przecieki i usterki mają być usunięte. Następnie ciśnienie ma zostać utrzymane (lub przywrócone i zachowane przez godzinę, jeśli zostało usunięte podczas napraw) na czas dostatecznie długi, aby Inspektor Nadzoru mógł przeprowadzić kontrolę przecieków i innych usterek na wszystkich odcinkach linii.

Przedstawiciel Inspektora Nadzoru dołoży starań, aby pilnie podjąć i zakończyć tę kontrolę, i dokonać odbioru tych linii, które pozytywnie przeszły ogólne próby ciśnieniowe, tak żeby nie opóźniać okresu konstrukcyjnego.

Po każdej próbie hydrostatycznej cały układ rur i wyposażenia ma być całkowicie opróżniony przez Wykonawcę.

W razie wykrycia podczas prób potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwłocznie przeprowadzi takie naprawy. Ogólne próby ciśnieniowe danej jednostki nie będą uważane za zakończone, dopóki usunięcie usterek i wymiany nie zostaną potwierdzone ponownymi próbami, zadawalającymi dla Inspektora Nadzoru.

#### Przyrządy i sprzęt do prób

Wykonawca zapewni sprzęt potrzebny do prób ciśnieniowych wszystkich przewodów taki jak: sprężarki powietrza, zawory, oprzyrządowanie do prób ciśnieniowych, filtry, zaślepki, pokrywy, siatki itp.

Wykonawca dostarczy także elementy szpulowe, ślepe kołnierze, śruby i uszczelki potrzebne do prób.

#### Rury poddawane próbom i procedura prób

Wszystkie przewody układu po zmontowaniu mają być poddane próbie ciśnieniowej przeprowadzanej przez Wykonawcę w obecności przedstawiciela Inspektora Nadzoru wg następującej procedury:

Jeśli w niniejszym nie powiedziano inaczej, wszystkie układy rur, włączając te, które przeznaczono do pracy pod ciśnieniem poniżej 0,3bar(nadciśnienia) mają być poddane próbie wodnej według Polskich Norm i warunków technicznych dla rurociągów.

Tam, gdzie ciśnienie hydrostatyczne wewnątrz naczynia ciśnieniowego będzie tak wysokie, że spowoduje uszkodzenie innego osprzętu w poddanej próbie instalacji, naczynie należy zaślepić i wyizolować z instalacji poddanej próbie.

Tam, gdzie wymagane ciśnienie próbne nie przekracza ciśnienia próbnego przypisanego urządzeniom podłączonym do tej instalacji (np wymienniki ciepła, naczynia, itp.), to rury i urządzenia są jednocześnie poddawane próbie na określone ciśnienie.

Tam, gdzie ciśnienie próbne odcinka rur jest większe niż ciśnienie próbne stosowane dla urządzeń podłączonych do tego odcinka, to takie podłączone urządzenie ( z wyjątkiem pomp, turbin, dmuchaw i sprężarek) może być poddane próbie wodą o ciśnieniu równym ciśnieniu przewidzianym dla niego. Jeśli dany odcinek rurociągu nie ma zaworu odcinającego tuż przy taki podłączonym urządzeniu, a Inspektor Nadzoru uznał za właściwe dokonanie prób wszystkich części tego układu rur na pełne ciśnienie, Wykonawca zaślepi rurę sąsiadującą bezpośrednio z takim przyłączonym urządzeniem i przetestuje wszystkie części tej linii na pełne ciśnienie. Zaślepki trzeba także założyć na wszystkich podłączeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprężarek, z wyjątkiem miejsc gdzie zawory odcinające są umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie takiego urządzenia; w tym przypadku należy założyć zawory odpowietrzające.

Szkła wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na działanie ciśnienia części przyrządów (z wyjątkiem wspomnianych poniżej) powinny zostać włączone do próby hydrostatycznej urządzeń lub rurociągów, do których są podłączone i przetestowane przy tym samym ciśnieniu chyba, że to ciśnienie spowodowałoby uszkodzenie tych przyrządów.

Mierniki i przetworniki ciśnienia, przepływomierze wraz z przewodami rurowymi, łączącymi te przyrządy z zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym układem rurowym, nie powinny być włączone do tej próby hydrostatycznej.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, że budowa jakichś części lub części układu rur powoduje, że próba hydrostatyczna jest niewykonalna, można dla tych części lub części układu rur zastąpić próbę hydrostatyczną próbą pneumatyczną.

Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prób podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Zawory odciążające i rozrywalne membrany nie są poddawane ogólnej próbie ciśnienia.

Wszystkie zakładane przed próbą uszczelki, pakunki i śruby mają być takie same, co w gotowej instalacji, z wyjątkiem uszczelek kołnierzy zwężek pomiarowych i włazów, które należy ponownie otwierać, oraz z wyjątkiem połączeń tymczasowych.

Wszystkie podpory rur mają być kompletne i znajdować się na docelowych miejscach przed rozpoczęciem prób.

Wszystkie zawory w układzie poddanym próbom maja być otwarte. Jeśli zawór ulokowany jest na końcu rury, powinien być zaślepiony lub zakorkowany.

Wyposażenie ruchome powinno zawsze być usunięte na czas próby.

Przyrządy pomiarowe należy przygotować do próby hydrostatycznej w następujący sposób:

-	Oprawki termometrów założyć po płukaniu, ale przed próbą

-	Kryzy pomiarowe założyć przed próbą.

-	Manometry założyć  po płukaniu, ale przed próbą

-	Wszystkie przewody ciśnieniowe do mierników i przetworników ciśnienia muszą zostać odłączone od przyrządów przed próbą. Przed ponownym podłączeniem przewody te i zawory służące do ich odcięcia należy dokładnie przepłukać.

-	Zawory sterujące i mierniki różnicy ciśnień założyć po próbie.

#### Próba ciśnieniowa powietrzem

Rurociągi, których nie można poddawać próbie hydrostatycznej, do urządzeń, powinny być badane pod ciśnieniem powietrza lub innym dopuszczonym gazem technicznym.

Powietrze do prób powinno mieć temperaturę punktu rosy -25°C.

Rury należy poddać ciśnieniu przewidzianemu w warunkach technicznych dla przewodów rurowych.

Podczas próby powietrznej wszystkie złączki, spoiny i inne połączenia należy sprawdzić na przecieki stosując odpowiedni system wykrywania przecieków, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

## OBMIAR ROBÓT

Ogólne warunki obmiaru robót podano w ST-BK-50,51,55 „Wymagania ogólne”.

Obmiar robót należy wykonać według stosownych ustaleń przed wykonaniem robót z Inspektorem Nadzoru, potwierdzonych protokołem. Obmiary wykonywać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Obmiary instalacji wykonywać komisyjnie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Proponowane jednostki obmiarowe podano poniżej:

- urządzenia wraz z elementami montażowymi i pomocniczymi: 	szt. (kpl)

- armatura:							szt.

- rurociągi instalacyjne (dla każdej średnicy):			mb

- izolacja termiczna (dla każdej średnicy rurociągu:		mb

- oznakowanie instalacji:					kpl

- rozruch i testowanie instalacji					kpl

## ODBIÓR ROBÓT

Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8. ST „Wymagania ogólne”: jako odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz jako odbiory częściowe i końcowe

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem, ST i pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Zakres odbioru robót ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru (w formie wpisu do dziennika budowy) lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Odbiór odbywa się po pisemnym zgłoszeniu w dzienniku budowy zakończenia robót.

Wszystkie instalacje wody grzewczej należy wykonać i odebrać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonane instalacje wentylacji i klimatyzacji powinny spełniać podstawowe wymagania odnośnie:

- bezpieczeństwa konstrukcji

- bezpieczeństwa pożarowego

- bezpieczeństwa użytkowania

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska

- ochrony przed hałasem i drganiami

- oszczędności energii

Wszystkie instalacje wody grzewczej należy wykonać i odebrać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych

## PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Ogólne zasady płatności za wykonane roboty określone są w pkt. 9 ST „Wymagania ogólne”.

## DOKUMENTY ODNIESIENIA.

### Normy i akty prawne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003 r)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w życie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

PN EN 442-1:1999	Grzejniki – Część 1: Wymagania i warunki techniczne

PN EN 442-2:1999	Grzejniki – Część 2: Moc cieplna i metody badań

PN-H-97053:1979	Centralne ogrzewanie – Grzejniki – Ogólne wymagania i badania

PN-H-74219:1980	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

PN-H-74244:1979	Rury stalowe przewodowe bez szwu

PN-C-04607:1993	Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania jakości wody

PN-B-10400:1964	Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym – Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-01430:1990	Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia

PN-B-02151/02:1987	Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Dopuszczalna wartość poziomu dźwięku w pomieszczeniach

PN-B-02414:1999	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania

PN-B-02416:1991	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - Wymagania

PN-B-02419:1991	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych

PN-B-02420:1991	Ogrzewnictwo – Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych - Wymagania

PN-B-03430:1983	Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania

PN-H-97070:1979	Ochrona przed korozją – Pokrycia lakierowane – Wytyczne ogólne

PN-M-74101:1982	Armatura przemysłowa – Zawory bezpieczeństwa – Wymagania i badania

PN-M-75003:1990	Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Ogólne wymagania i badania

PN-M-75009:1991	Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory regulacyjne – Wymagania i badania

PN-EN 215:2002	Termostatyczne zawory grzejnikowe – Wymagania i badania

PN-B-02431:1999	Ogrzewnictwo –Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 - Wymagania

PN-70/N-01270.01	Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne

PN-70/N-01270.03	Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników

PN-B-02423:1999:Ap1:2000	Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

DT-UC-90/WO	Warunki techniczne dozoru technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Urząd Dozoru Technicznego

PN - 75 / B - 01405	Grzejniki. Nazwy i określenia.

PN - 76 / B - 01420	Ciepłownictwo. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia na mapach i planach

PN - 91 / B - 01421	Nazwy i określenia.

PN - 91 / B - 01430	Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN - 72 / B - 02410	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie urządzeń ogrzewań wodnych. Podział, nazwy i określenia.

PN -  B - 02414:1999	Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN - 93 / B - 02416	Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN - 93 / B - 02420	Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

PN - B - 02421:1999	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania.

PN - 78 / B - 02440	Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej.

PN - 83 / B - 03430	Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN - 83 / B - 03430/Az3:2000

PN - 66 / B - 10400	Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN - 92 / B - 10405	Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - 72 / B - 10420	Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - 71 / B - 40040	Ogrzewnictwo i wentylacja. Rury stalowe żebrowe do nagrzewnic i zespołów ogrzewczo - wentylacyjnych.

PN - 93 / C - 04607	Woda w instalacjach ogrzewania. wymagania i badania jakości wody.

PN - 92 / H - 83131/01	Grzejniki. Ogólne wymagania i badania.

Wszystkie odnośne Polskie Normy, przepisy i wymagania, w tym wymagania lokalnego dostawcy energii cieplnej (MPEC) i innych władz; edycje przepisów i norm wskazanych w odnośnych warunkach technicznych dla każdej części instalacji.

W przypadku, gdy ten sam element jest przedmiotem dwu lub więcej stosowanych norm, zastosowane będą wymagania najbardziej zaostrzone. Wymagania zawarte we wszelkich obowiązujących przepisach lokalnych i krajowych oraz innych branżowych (np. przeciwpożarowe) będą automatycznie uważane za część niniejszych warunków technicznych.

Wszelkie sprzeczności między wymaganiami przedstawionymi w niniejszych warunkach technicznych a wymaganiami wg projektu, rysunków, przywołanych przepisów i norm lub przepisów lokalnych zostaną, przed przystąpieniem do dalszego projektowania i wytwarzania, przedstawione Inspektorowi Nadzoru.

### Inne dokumenty

Opis techniczny projektu instalacji grzewczych

Zestawienie urządzeń i materiałów instalacji grzewczych

Część rysunkowa projektu instalacji grzewczych

„Warunki Techniczne Wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2002