SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nadbudowa i przebudowa budynku Pawilonu "C" Szpitala Powiatowego w Bochni na działkach Nr 5767/1, 5767/2 przy ul. Krakowskiej 31 w Bochni, w ramach zadania pn. Modernizacja pomieszczeń pawilonu "C" w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych i wewnętrznych na potrzeby izolatek do odosobnienia (izolacji) pacjentów  chorych na chorobę zakaźną lub podejrzanych o chorobę zakaźną, oraz w zakresie zmiany konstrukcji dachu i adaptacji poddasza nieużytkowego na potrzeby pracowni diagnostyki laboratoryjnej

| ADRES | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni, Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej Ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia Działka nr: 5767/1, 5767/2, jedn. ew. 120101_1, Bochnia-miasto, obr. Nr 0005, Bochnia |
| --- | --- |
| INWESTOR | ## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ## Szpital im. Błogosławionej Marty Wieckiej ## ul. Krakowska 31 32-700 Bochnia |

3.1	ELEMENTY WYLEWANE

- Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru żelbetowych elementów wylewanych (monolityczne konstrukcje żelbetowe, monolityczne elementy betonowe)  dla celu realizacji budowy budynku  Nadbudowa i przebudowa budynku Pawilonu "C" Szpitala Powiatowego w Bochni.

  - Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3

  - Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących prac  :

- elementy wylewane na budowie

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne 

- Materiały

  - Beton i jego składniki

Poszczególne elementy wymienione w pkt. 1.3 należy wykonywać z betonów klasy co najmniej B45, b37, B30, B25, B20, B15 i B10, zgodnie z dokumentacją projektową.

Do zbrojenia konstrukcji należy używać stal zbrojeniową klasy co najmniej AIII, AIIIN AI oraz AO.

Beton do wykonania elementów wymienionych w pkt. .1.3 winien spełniać wymagania według 	PN-B-06250:

- nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż:

- 5% - w przypadku narażonych bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych

- 9%  -  w przypadku betonów osłoniętych przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych

- odporność betonu na działanie mrozu

- F300 - dla elementów konstrukcji znajdujących się w strefie zmieniającego się poziomu wód gruntowych (fundamenty, ściany fundamentowe, zewnętrzne ściany poziomu poniżej +-0,00, mury oporowe,  części podziemne elementów konstrukcyjnych)

-  F200 – dla pozostałych elementów konstrukcji narażonych na działanie mrozu

- wodoszczelność betonu co najmniej W8 oraz zwiększona odporność na agrsywność wenglanową oraz siarcznową dla elementów narażonych na   ciśnienie hydrostatyczne wywołane parciem wód gruntowych (fundamnety, ściany fundamentowe, zewnętrzne ściany poziomu poniżej +-0,00, mury oporowe,  części podziemne elementów konstrukcyjnych)

    - Cement

Cementy stosowane do wyrobu betonowych elementów winien:

- spełniać wymagania normy PN -B – 19701

- do formowania elementów:

- z betonów zwykłych klasy B10 do B40 należy stosować cementy klasy od 32,5 do 42,5

- z betonów zwykłych klasy B45 należy stosować cementy klasy od 42,5

- rodzaje użytego cementu należy przyjmować zgodnie z PN – B – 19701 – w zależności od warunków dojrzewania betonu oraz przyjętej klasy cementu i rodzaju formowanego elementu

- właściwości mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla użytych cementów winny spełniać wymagania określone w  PN – B -19701 (tablica 2, tablica 3)

      - Warunki dostawy

Cement winien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość winna być określona i udokumentowana atestami.

      - Transport i składowanie

Przewóz cementu winien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, gwarantującymi ochronę przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.  Cement winien być ładowany do czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw zbiorników transportowych..

Cement workowany winien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN -P-79005.

Cement wysyłany luzem winien posiadać identyfikator zgodny z wymogami określonymi w  PN – B -19701.

Zasady  przechowywania cementu:

- cement workowany – może być przechowywany w składach otwartych

( zadaszone i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamkniętych. Ilość warstw w stosie nie powinna przekraczać 12 (dla worków 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla worków 6-warstwowych). Miedzy stosami należy pozostawić wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do poszczególnych stosów.

- cement dostarczany luzem – w zbiornikach (silosach) przystosowanych do załadunku pneumatycznego należy przechowywać jeden rodzaj i jedną klasę cementu

Należy ściśle przestrzegać dopuszczalnych terminów przechowywania 	cementów.

Do każdej partii dostarczanego cementu producent winien dołączyć dokument 	dostawy zawierający następujące dane:

- nazwę, rodzaj, symbole i klasy cementu

- nazwę wytwórni i miejscowość

- nazwę i adres odbiorcy

- datę wysyłki

- masę cementu w partii

- termin trwałości cementu

- deklarowane zawartości żużla i popiołów lotnych ( dla CEM II/B-SV)

- sygnaturę kontroli odbiorczej

      - Kontrola jakości

Wykonawca robót zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta cementu i jego zgodności z wymogami określonymi w Specyfikacji Technicznej na podstawie:

- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg PN-B-04320.

- dokumentów przewozowych.

- oględzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia

- oględzin makroskopowych opakowań co do zgodności z przewidzianymi normą opisami

dodatkowych badań laboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2; PN-EN-196-1)

- wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu, Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzór budowlany i inne upoważnione organa wątpliwości co do jakości cementu.

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej wykonawca zobowiązany jest do wykonania kontroli obejmującej:

- oznaczenia czasu wiązania wg PN-EN-196-3

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN-196-3

- oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6

    - Kruszywo

Kruszywo stosowane do wykonywania wyrobów betonowych winno spełniać wymagania normy PN-B-06712.

Marki  -   jakość użytych kruszyw winny gwarantować otrzymanie betonu o klasie co najmniej  równej projektowanej, przy zapewnieniu normowych warunków wykonania betonu.

Właściwości mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla użytych kruszyw winny spełniać wymagania określone w  PN – B -06712 (tablica 2, tablica 3).

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczać:

- ¼ najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego

- odległości między prętami zbrojenia zmniejszonej o 5mm

- 1/3 grubości wymaganego otulenia zbrojenia

Użyte do mieszanki betonowej kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i  jednorodnością uziarnienia oraz nie powinno zawierać składników szkodliwych w ilości lub postaci mogącej wywierać ujemny wpływ na cechy techniczne betonu.

Skład ziarnowy poszczególnych asortymentów powinien odpowiadać wymaganiom wg tablicy 1 zawartej w PN – B - 06712.

Do wykonania mieszanki betonowej należy stosować piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i kopalnianego płukanego.

Stosowane piaski winny spełniać następujące wymagania:

- zawartość pyłów mineralnych co najwyżej 1,5%

- zawartość siarki co najwyżej 0,2%

- zawartość zanieczyszczeń obcych 0,25%

- zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej

- reaktywność alkaliczna – nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%

Nie dopuszcza się grudek gliny.

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:

- do 0,25mm 	14-19%

- do 0,5 mm		33-48%

- do 1mm		57-76%

Jednocześnie winny być spełnione wymagania dotyczące uziarnienia kruszywa

      - Warunki dostawy

Kruszywo  (pojedyncze frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jego jakość winna być określona w charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, która winna zawierać następujące dane:

- skróconą nazwę kruszywa

- skróconą nazwę klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skały

- symbol frakcji lub grupy frakcji

- symbol gatunku kruszywa

- symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych)

- symbol odmiany (dla kruszyw łamanych za skał węglanowych i grysów ze skał magmowych i metamorficznych)

- numer normy

- skróconą nazwę zakładu produkującego kruszywo

Wykonawca winien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących:

- gwarancji jakości całej zamawianej ilości kruszywa

- otrzymania wyników pełnych, niepełnych i specjalnych badań wykonywanych przez producenta

- otrzymania atestów dla każdej partii kruszywa

      - Transport i składowanie

Kruszywo należy przewozić środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniami wraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. Innych klas, gatunków, marek itp.)

W/w zasad należy przestrzegać również przy załadunku, wyładunku oraz składowaniu.

Kruszywo należy przechowywać w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach, hałdach. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia kruszyw (śmieciami, gruzem, gliną, gleba itp.). W przypadku składowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest dokładne rozdzielenie składowiska, tak aby poszczególne frakcje nie ulegały przypadkowym przemieszczeniom. W okresie zimowych konieczne jest zabezpieczenie przed powstawaniem brył zamrożonego kruszywa.

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej należy uwzględnić rzeczywistą 	wilgotność kruszywa.

      - Kontrola jakości

Wykonawca jest zobowiązany do oceny jakości kruszywa dostarczanego przez producenta i jego zgodności z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowiązującymi normami.

Powyższą ocenę należy przeprowadzić na podstawie:

- rezultatów badań pełnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku, przy każdej zmianie złoża oraz na życzenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych upoważnionych osób i jednostek nadzoru budowlanego a obejmujących:

- oznaczenie składu petrograficznego

- oznaczenie składu ziarnowego

- oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie

- oznaczenie zawartości ziaren słabych

- oznaczenie nasiąkliwości

- oznaczenie mrozoodporności

- oznaczenie kształtu ziaren

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych

- oznaczenie wytrzymałości na ściskanie surowca skalnego

- oznaczenie zawartości związków siarki

- rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii kruszywa a obejmujących:

- oznaczenie składu ziarnowego

- oznaczenie kształtu ziaren

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych

- rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie wykonawcy lub projektanta a dotyczących:

- oznaczenia reaktywności alkalicznej

- oznaczenia radioaktywności naturalnej

- atestu – zaświadczenia o jakości

- oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa

- dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w przypadku zgłoszenia przez	Projektanta lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa

Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi 	wykonać kontrolę kruszywa obejmującą:

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714/15

- oznaczenia kształtu ziaren wg PN-B-06714/16

- oznaczenia zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714/13

- oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12

- oznaczenia wilgotności kruszywa i stałości frakcji wg PN-B-06714/18

    - Woda do celów budowlanych

Jako wodę zarobową można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzek, jezior i innych miejsc pod warunkiem, że odpowiada ona określonym wymaganiom podanym poniżej (zgodnie z PN-B-32250):

- barwa wody winna odpowiadać barwie wody wodociągowej

- woda nie powinna wydzielać zapachy gnilnego

- woda nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków

- pH nie mniej niż 4

- zawartość siarkowodorów, nie więcej niż 20 (mg/l) (wg PN-C-04566/02)

- zawartość siarczanów, nie więcej niż 600 (mg/l) (wg PN-C-04566/03-09)

- zawartość cukrów nie więcej niż 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02)

- zawartość chlorków, nie więcej niż 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00)

- twardość ogólna nie więcej niż 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02)

- sucha pozostałość, nie więcej niż 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541)

Obniżenie wytrzymałości zapraw na zginanie lub ściskanie, nie mniej niż 10%  (wg PN-B-32250)

Woda spełniająca ww. Warunki nadaje się również do pielęgnacyjnego zwilżania elementów betonowych oraz do pielęgnacji twardniejącego betonu.

Nie należy stosować do betonów:

- wód z rzek w pobliżu odpływów ścieków fabrycznych

- wód bagiennych, (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i tłuszczami roślinnymi)

- wód morskich oraz innych zawierających glony i muł

- wód wydzielających zapachy

      - Warunki dostawy

Nie stawia się wymagań dotyczący warunków dostaw

      - Transport i składowanie

Nie stawia się wymagań dotyczący warunków transportu i składowania

      - Kontrola jakości

Woda z wodociągów (woda zdatna do picia ) nie wymaga badań.

Woda z innego źródła lub woda wodociągowa w przypadku wątpliwości co do jej jakości musi być zbadana wg PN-B-32250.

    - Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa do zbrojenia elementów wylewanych na budowie winna odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-H-93215.

Klasy, gatunki stali, rodzaje oraz średnice winny być zgodne z dokumentacją projektową i postanowieniami Specyfikacji Technicznej.

Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody projektanta.

W przypadku stosowania w elementach z betonu blach węzłowych lub innych, tzw., marek wykonuje się je ze stali St3S wg normy PN-B-03200.

Stal z importu można stosować wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczającego do stosowania i obrotu w budownictwie, oraz certyfikatu zgodności z Polskimi Normami.

      - Warunki dostawy

Nie stawia się wymogów.

      - Transport i składowanie

Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych i uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia lub przemieszania. Pręty odgięte należy dostarczać w paczkach z oznakowaniem ich charakterystyki na trwałych przywieszkach.

Zabronione jest chodzenie po odgiętych prętach.

Sposoby wykonania szkieletów i siatek zbrojeniowych powinny zapewniać geometryczną niezmienność układu w czasie transportu na miejsce wbudowania. W tym celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem wiązałkowym wyżarzonym o średnicy min 0,6mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo stosowanie spawania / zgrzewania.

      - Kontrola jakości

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę musi posiadać atest producenta, który zawiera:

- oznaczenie wyrobów wg  PN-H-93215

- numer wyrobu lub numer partii

- wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej

- masę partii

- rodzaj obróbki cieplnej (dla prętów obrobionych cieplnie)

- nazwę wytwórcy

Dostarczoną stal która:  nie ma zaświadczeń (atestów), budzi wątpliwości co do jej własności, pęka przy wykonywaniu haków winna zostać zbadana laboratoryjnie wg PN-H-04310.

Pręty zbrojeniowe przed ich użyciem należy oczyścić z zendry, luźnych płatów 	rdzy, kurzu i brudu, tłustych plam itp. Niedopuszczalne  jest stosowanie wkładek  zanieczyszczonych tłuszczami i farbami.

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian właściwości technicznych stali ani późniejszej korozji.

Pręty zbrojeniowe winny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego miejscowego wykrzywienia nie powinny przekraczać 4mm.

    - Domieszki do betonów

Rodzaje, ilości i sposoby stosowania dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych, modyfikujących / polepszających właściwości mieszanek betonowych i betonu winny być konsultowane i akceptowane przez projektanta.

Wszystkie stosowane  domieszki winny posiadać atesty producenta i świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez upoważnioną placówkę oraz spełniać wymagania PN–EN-934/2;  PN–EN-934/6

Zaleca się stosowanie domieszek chemicznych do betonu zgodnych z PN-B-23010:

- Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania prac  winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego.

Przy robotach  ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wykonywać ręcznie.

- Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót.

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

Warunki transportu materiałów do produkcji mieszanki betonowej zostały określone”

- dla cementu w pkt. 2.1.1.2

- dla kruszywa w pkt.  2.1.2.2

- dla zbrojenia w pkt. 2.1.4.2.

- dla mieszanki betonowej

Dla pozostałych materiałów nie określa się wymogów co do warunków transportu.

- Wykonanie robót

  - Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla wykonania elementów wymienionych w punkcie 1.3,  a wykonanych z betonów zwykłych oraz betonów specjalnych (dla F>75 i W>4) powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 oraz postanowieniom Specyfikacji Technicznej.

Dopuszczalna najmniejsza ilość cementu portlandzkiego w mieszance betonowej zagęszczanej mechanicznie wynosi odpowiednio:

- 220 kg/m3 - dla elementów zbrojonych osłoniętych przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych (np. otynkowanych)

- 270  kg/m3 -  dla elementów zbrojonych narażonych bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych lub na stały dostęp wody przed zamarznięciem elementów niezbrojonych narażonych na stały dostęp wody przed zamarznięciem

- 250  kg/m3 - dla elementów niezbrojonych narażonych bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych

Największa dopuszczalna ilość cementu nie powinna przekraczać:

- 450kg/m3  - dla betonów klas poniżej B35

- 550 kg/m3  - dla betonów pozostałych klas

Dopuszczalna największe wartości parametru w/c wynoszą odpowiednio:

- 0,75  - dla elementów osłoniętych przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych (np. otynkowanych)

- 0,60  -  dla elementów narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych

- 0,55  -  dla elementów narażonych na stały dostęp wody przed zamarznięciem

Różnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanego do produkcji mieszanki betonowej przyjętej do ustalania składu betonu nie powinny przekraczać:

- +-10% dla frakcji mieszanki kruszywa

- +-10% dla frakcji pyłowo-piaskowej od 0-0,5mm

- +-20% dla zawartości poszczególnych frakcji powyżej 5mm

Jeżeli różnice przekraczają  dopuszczalne wartości w poszczególnych partiach kruszywa, a średnie jego uziarnienie mieści się w dopuszczalnych granicach, kruszywa można użyć do betonu jedynie po uprzednim ujednoliceniu.

Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek powietrznych w masie lub na powierzchni betonu.

Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez:

- kształt i wymiary konstrukcji

- ilości zbrojenia

- zakładanej wysokiej gładkości elementów

- sposobu układania i zagęszczania mieszanki betonowej

Zaleca się sprawdzenie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Konsystencja mieszanki betonowej :

- nie rzadsza niż półciekła – dla elementów gęsto zbrojonych

- nie rzadsza niż plastyczna – dla pozostałych elementów

Kontrolę konsystencji mieszanki betonowej należy przeprowadzić według PN-B-06250. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją a kontrolowaną nie powinny przekroczyć:

- +-1cm – wg metody stożka opadowego przy konsystencji plastycznej

- +-2cm – wg metody stożka opadowego przy konsystencji półciekłej

- +-20% ustalonej wartości Ve-Be

Nie dopuszcza się korygowania konsystencji poprzez dodawanie wody w ilości większej niż przewidziano w składzie mieszanki. Korekta konsystencji winna odbywać się wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego w/c lub poprzez stosowanie dopuszczalnych domieszek chemicznych

Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczać:

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających

- w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających zgodnie z wartościami podanymi w tablicy nr 5 wg PN-B-06250

tablica nr 5 wg PN-B-06250

| Grupy frakcji uziarnienia kruszywa, mm |  | 0 - 8 | 0-16 | 0-31,5 | 0-63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zawartość powietrza % | Beton narażony bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych | 4,5 – 6,5 | 3,5 – 5,5 | 3 - 5 | 2 - 4 |
|  | Beton narażony na stały dostęp wody przed zamarznięciem | 5,5 - 7,5 | 4,5 - 6,5 | 4 – 6 | 3 – 5 |

Recepta mieszanki betonowej winna być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo – doświadczalną, zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach.

Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposoby dozowania. W recepcie roboczej należy podać:

- przeznaczenie mieszanki betonowej

- konsystencję

- datę opracowania recepty

Korekta składu mieszanki powinna nastąpić gdy zaistnieje co najmniej jeden z poniższych przypadków:

- zmiana rodzaju składników

- zmiana uziarnienia kruszywa

- zmiana zawilgocenia powodująca zmiany całkowitej ilości wody zarobowej przekraczające 5dcm3 w 1m3 mieszanki betonowej ustalonej według pierwotnej recepty

Wykonanie mieszanki betonowej winno odbywać się mechaniczne

Dozowanie składników mieszanki betonowej powinno odbywać się wagowo z dokładnością:

- +-3% dla kruszywa

- +-2% dla cementu, wody i dodatków

Dopuszcza się dozowanie objętościowe pod warunkiem uzyskania dokładności jak przy dozowaniu wagowym.

Czas mieszania składników powinien być ustalony doświadczalnie w zależności od składu i wymaganej urabialności mieszanki betonowej oraz rodzaju urządzenia mieszającego.

Zaleca się stosowanie domieszek chemicznych do betonu zgodnych z PN-B-23010:

- domieszki uplastyczniające i upłynniające - betony do wyrobów elementów gęsto zbrojonych i cieńkościennych

- domieszki napowietrzające – betony, od których wymagana jest odporność na działanie mrozu oraz betony narażone na stały dostęp wody przed zamarzaniem

- domieszki przyspieszające twardnienie, przeciwmrozowe – dla elementów betonowanych okresach obniżonej temperatury oraz w warunkach zimowych

- domieszki uszczelniające – dla betonów, od których wymagana jest wodoszczelność W8 i mała nasiąkliwość (płyta denna, stopy fundamentowe, ściany poniżej poziomu +-0,0, pozostałe konstrukcje podziemne)

  - Wykonanie zbrojenia konstrukcji

Elementy zbrojenia konstrukcji winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , wymogami zawartymi w specyfikacji technicznej oraz wymogami zawartymi w PN-B-06251.

Zaleca się aby zbrojenie dostarczano było na budowę w postaci siatek i szkieletów oraz gotowych do wbudowani prętów (dogiętych i przyciętych)  w centralnej zbrojarni.

Cięcie i  gięcie stali zbrojeniowej powinno  być wykonywane mechanicznie.

Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-B-03260..

Skrzyżowania zbrojenia płyt i ścian wiąże się spawa lub łączy:

- w dwóch rzędach prętów skrajnych – każde skrzyżowanie

- w pozostałych skrzyżowaniach – co drugie, w szachownicę

W zbrojeniach płyt opartych na wszystkich podporach należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów.

Skrzyżowania prętów z prostymi odcinkami strzemion należy łączyć na przemian.

Końce strzemion należy odginać do wewnątrz słupa i belki

Siatki i szkielety płaskie należy spawać lub zgrzewać zgodnie z punktami wskazanymi na rysunkach roboczych.

Szkielety przestrzenne należy wykonywać przez łączenie prętów pojedynczych lub płaskich szkieletów za pomocą spawania, zgrzewania lub wiązania drutem wiązałkowym.

Montaż zbrojenia należy wykonywać po sprawdzeniu i odbiorze deskowania.

Montaż zbrojenia belek bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać tylko w przypadku, gdy deskowanie belki może być montowane po ułożeniu zbrojenia.

Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu według oznaczonego rozstawu prętów.

Należy przestrzegać normowych długości i sposobów wykonywania zakładów prętów.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu oraz w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów zbrojeniowych betonem, należy stosować wkładki i podkładki dystansowe wykonane z zaprawy cementowej lub tworzyw sztucznych.

  - Formowanie konstrukcji

Przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze deskowania należy przestrzegać postanowień zawartych w PN-B-06251.

Ze  względu  na  dużą  indywidualność  obiektu  należy  zastosować  deskowanie  umożliwiające  swobodne  formowanie  skomplikowanych  konstrukcji.  Jednocześnie,  ze  względu  na  dużą  różnorodność  i  skomplikowanie  niektórych   elementów  konstrukcji,  wstępnie  zakłada  się,  iż  możliwe  jest  wykorzystanie  kilku  systemów  deskowań  oraz częściowe   zastosowanie  deskowania  tradycyjnego.

Deskowania i rusztowania winny zapewniać sztywność i niezmienność wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania, dojrzewania i pielęgnacji konstrukcji oraz rozformowywania.

W przypadku stosowania deskowań i rusztowań nietypowych należy je wykonać zgodnie z projektem deskowania konstrukcji.

Urządzenia formujące powinny być tak szczelne, aby nie dopuścić do wycieku zaprawy cementowej z mieszanki betonowej.

Deskowanie belek o rozpiętości powyżej 4m. Winno być wykonane ze strzałką odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej odchyłki winna zostać określona w projekcie deskowania konstrukcji lub w instrukcji dotyczącej danego rodzaju deskowania.

Poszycie elementów deskowania należy powlec środkiem antyadhezyjnym – zabezpieczających przed przywieraniem betonu do deskowania. Nieimpregnowane  deskowanie należy przed ułożeniem mieszanki obficie zlać wodą.

Szczegółowe wymagania dotyczące warunków technicznych wykonania odbioru i eksploatacji rusztowań i deskowań należy opracować na etapie realizacji inwestycji w oparciu o projekt technologii i organizacji budowy, wykonany przez wykonawcę robót ( w zależności od przyjętych przez wykonawcę metod technologicznych i  modelów organizacyjnych wykonania robót betonowych).

Prawidłowość wykonania deskowania i rusztowania winna podlegać odbiorowi. Sprawdzenie i dopuszczenie do użytku powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

  - Betonowanie konstrukcji

Betonowanie konstrukcji można rozpocząć po odbiorze urządzeń formujących (deskowania), rusztowań oraz zbrojenia elementów.

Deskowanie  oraz zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci brudu, płatów rdzy. Powierzchnie poszycia urządzeń formujących winny być powleczone środkami uniemożliwiającymi przywarcie betonu do powierzchni urządzeń.

Przebieg układania mieszanki betonowej winien być rejestrowany w dzienniku robót z podaniem:

- daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych elementów budowli

- wytrzymałości betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencje

- daty, miejsca i liczbę próbek pobranych do badań oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań

- temperaturę zewnętrzną powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonane przy zachowaniu następujących warunków:

- w trakcie betonowania należy stale kontrolować zachowanie się deskowania, zbrojenia oraz rusztowania (czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, stateczności konstrukcji, sztywności konstrukcji, czy elementy nie ulegają przesunięciu / przemieszczeniu)

- należy dostosować szybkość betonowania do wytrzymałości i sztywności elementów formujących przy uwzględnieniu parcia świeżo ułożonej mieszanki

- w okresie upalnej i słonecznej pogody ułożona mieszanka winna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą  wody

- w czasie opadów atmosferycznych układana i ułożona mieszanka powinna być zabezpieczona przed wodą opadową (nadmierną ilość wód opadowych – powodujących zmianę konsystencji mieszanki  należy usunąć)

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęsto plastycznej nie powinna przekraczać 3m. Mieszanka ciekła winna być układana przy użyciu rynien lub rur tak aby wysokość swobodnego opadania nie przekraczała 50cm.

Słupy o przekroju co najmniej 40x40cm, lecz nie większym niż 0,8m2, bez krzyżującego się zbrojenia mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5m; w przypadku stosowania mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m.

W przypadku konieczności układania mieszanki betonowej z wysokości większej niż podane wyżej należy stosować rynny, rury teleskopowe elastyczne (rękawy).

Mieszanka betonowa wymieszana w temperaturze do +200C powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a przygotowana w temperaturze wyższej – do 1h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5h.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się układanie masy pod dłuższym czasie niż podano powyżej, jeżeli masa da się należycie zagęścić, co powinno być potwierdzone doświadczalnie.

Czas transportu winien zapewniać dostarczenie na miejsce układania mieszanki o konsystencji określonej w projekcie jej składu.

Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodować segregacji składników, zmian składu,  zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczającej określone wymagania technologiczne, jak np.: chłodzenie w warunkach zimowych W zależności od ilości masy betonowej oraz odległości jej przewozu dopuszcza się następujących środków transportowych:

- taczki – przy odległościach do 40m., przerobie zmianowym do 30m3 i spadku terenowym do 10%, wzniesienie terenu do 4%

- wózki dwukołowe (japonki) – przy odległościach do 300 m , przerobie zmianowym do 100m3, przy wzniesieniu i spadku terenu jak wyżej

- transportu pompowego (pneumatycznego) – przy odległościach do 300m. I dużych masach betonu oraz przy zapewnionej ciągłości betonowania

- przenośniki taśmowe – przy odległościach do 25m. I dużych masach betonu

- wywrotek samochodowych – przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwórni i odległości przewozu do 5km, gdy ilości zmianowego zużycia masy betonowej są stosunkowo nieduże

- pojemników – mieszarek (betonowozów) zainstalowanych na samochodach w warunkach

Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonej projektem może wynosić +-1cm przy stosowaniu stożka opadowego.

Dla betonów gęstych badanych metodą  „Ve-be” różnice nie powinny przekraczać”

- dla betonów gęstoplastycznych +-4-60

- dla betonów wilgotnych +-10-150

Przy betonowaniu słupów o wysokości większej niż 5,0 m. należy dzielić je na pasma betonowania. Kolejne pasmo o przyjętej wysokości betonowania może być betonowane, gdy beton dolnego pasma osiągnie wytrzymałość 1,5Mpa, a szew roboczy zostanie przygotowany zgodnie z podanymi poniżej warunkami.

Do betonowania belek i płyt można przystąpić najwcześniej po dwóch godzinach od zabetonowania słupów (przy betonowaniu w normalnych warunkach) – gdy mieszanka betonowa w słupach / ścianach przejdzie proces osiadania.

Belki i podciągi o wysokości do 80 cm należy betonować warstwami po 35-40cm. Przy czym górną warstwę należy betonować równocześnie z płytą przekrycia. Belki o większej wysokości należy betonować z wykonaniem poziomych szwów roboczych a w poszczególnych warstwach betonowania jedno lub dwukierunkowego.

Przy betonowaniu płyt grubość warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 120mm

Przerwy robocze należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej należy uzgodnić z projektantem.

W przypadku prostszych elementów konstrukcji betonowanie należy zakończyć:

- w belkach i podciągach – w miejscu występowania najmniejszych sił poprzecznych

- w słupach w płaszczyźnie stropów, belek lub podciągów. Belki i płyty monolitycznie związane ze słupami – ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1-2h od zabetonowania tych słupów i ścian

- w płytach – na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej winna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnię tę należy przed wznowieniem betonowania starannie przygotować do połączenia betonu stwardniałego z betonem świeżym przez:

- usunięcie z powierzchnie betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy powstałego szkliwa cementowego

- bezpośrednio przed ułożeniem świeżej warstwy masy betonowej obfite zwilżenie powierzchni połączenia i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego

Wznowienie betonowania w betonie zagęszczanym poprzez wibrowanie nie powinno odbywać się później niż w przeciągi 3h lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza przekracza +200C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2h. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i  uprzednio ułożonego betonu.

Układanie mieszanki należy rozpocząć od miejsca najniższego. W przypadku betonowania pionowych elementów cienkościennych (ściany) wysokość układanej warstwy może wynosić 60-70cm. Mieszankę betonową należy układać równomiernie, rozprowadzać za pomocą łopat, rozgarniaczy płaskich lub za pomocą wibratorów pogrążalnych.

Mieszanka betonowa winna być zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.

Dopuszcza się w miejscach w których kształt i rodzaj deskowania lub gęste zbrojenie uniemożliwia mechaniczne zagęszczenie mieszanki  dodatkowo stosowanie zagęszczania ręcznego za pomocą sztychowania.

Zaleca się stosowanie zagęszczania  poprzez wibrowanie mieszanki betonowej.

Zakres i sposób stosowania wibratorów powinien być ustalony doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

Zaleca się  stosowanie następujących rodzajów wibratorów:

- dla konstrukcji masywnych (stopu fundamentowe, płyta denna) – silne wibratory w zespołach, wibratory wgłębne o promieniu końcówki do 70mm (najbardziej wskazane), wibratory wgłębne z wałkiem giętkim, wibratory powierzchniowe

- dla płyt o grubości powyżej 20cm – silne  wibratory w zespołach, wibratory wgłębne o promieniu końcówki do 70mm (najbardziej wskazane), wibratory wgłębne z giętkim wałkiem, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe

- dla płyt o grubości do 20cm – wibratory wgłębne z giętkim wałkiem (najbardziej wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe, wibratory przyczepne

- dla ścian o grubości powyżej 20 cm – wibratory wgłębne o promieniu końcówki do 70mm (najbardziej wskazane), wibratory z giętkim wałkiem

- dla ścian o grubości do 20 cm – wibratory wgłębne o promieniu końcówki do 70mm, wibratory z giętkim wałkiem (najbardziej wskazane)

- belki (podciągi, belki obwodowe o szerokości powyżej 20cm) o rozstawie prętów zbrojeniowych poniżej 20cm – wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 30mm (najbardziej wskazane), wibratory z wałkiem giętkim, wibratory iglicowe

- belki (podciągi, belki obwodowe) o rozstawie prętów zbrojeniowych 20 - 80cm – wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 70mm (najbardziej wskazane), wibratory z wałkiem giętkim, wibratory iglicowe

- słupy  wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 70mm (najbardziej wskazane), wibratory z wałkiem giętkim, wibratory przyczepne

- pozostałe konstrukcje (o średnich wymiarach ) -  wibratory głębne (najbardziej wskazane), wibratory z wałkiem giętkim, wibratory powierzchniowe

- pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20cm i rozstawie zbrojenia do 20cm ) -  wibratory wgłębne  o średnicy końcówki do 30mm o średnicy końcówki (najbardziej wskazane), wibratory z wałkiem giętkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe

- pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20cm i rozstawie zbrojenia powyżej 20cm ) -  wibratory wgłębne  o średnicy końcówki do 70mm, wibratory z wałkiem giętkim(najbardziej wskazane), wibratory przyczepne, wibratory iglicowe.

- do konstrukcji  o bardzo gęstym zbrojeniu (podciągi w strefach podpór) należy stosować wibratory prętowe.

Średnice buław wibratorów nie powinny być większe od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak aby uniknąć bezpośredniego styku buławy ze zbrojeniem.

Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (części roboczej). Wibrator w trakcie pracy winien być zagłębiany 5-10cm w dolną warstwę ułożonej mieszanki. Konsystencja mieszanki zagęszczonej wibratorem pogrążalnym winna być plastyczna lub półciekła. Buławę wibratora należy wolno opuszczać i podnosić pionowo, utrzymując w zanurzeniu od 20 do 30s,  unoszenie buławy w górę powinno powinno być jednostajne i dokonywane z prędkością nie większą niż prędkość opuszczania.

Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20cm. Grubość zagęszczanej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie 12cm.

Konsystencja mieszanki betonowej zagęszczanej wibratorami powierzchniowymi winna być gęstoplastyczna lub plastyczna.

Przy stosowaniu wibratorów przyczepnych należy stosować odpowiednio przystosowane urządzenia formujące wyposażone w odpowiednią  ilość uchwytów tak skonstruowanych, aby łatwo można było mocować i zwalniać wibrator.

Częstotliwość drgań wynosi około 3000 drgań/min, skuteczny promień działania do 50 cm głębokości. Przy jednostronnym dostępie do elementu jego szerokość nie powinna przekraczać 50cm oraz 100cm przy dwustronnym dostępie.

Rozstaw wibratorów przyczepnych należy ustalić doświadczalnie

Mieszanki z kruszywami o ziarnach do 10mm należy wibrować wibratorami o częstotliwości około 6000 drgań/min i amplitudzie około 0,1mm, natomiast mieszanki z kruszywami o ziarnach grubszych (do 40mm) należy zagęszczać wibratorami o częstotliwości około 2000 drgań/min i amplitudzie 0,3-0,6mm.

Zagęszczanie betonu należy realizować na podstawie planu wibracji, w którym należy

przewidzieć przerwy w betonowaniu, poziomy i miejsca położenia urządzeń wibracyjnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie uległa uplastycznieniu  pod wpływem działania wibratora, jest możliwa dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu.

Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie obniżonej temperatury – przy obniżaniu się temperatury poniżej –10C należy;  betony winny wykazywać wytrzymałość na ściskanie równą co najmniej:

- 80kg/cm2  - przy c/w > 1,8

- 100kg/cm2  - przy c/w < 1,8

Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w chwili, gdy temperatura ich spada poniżej-10C, odznaczać się takim stopniem stwardnienia, jaki uzyskuje się po upływie 1 doby w temperaturze +180C.

Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, środki transportu i urządzenia formujące dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na  ściskanie co najmniej 2,5 MPa pod warunkiem, że odkształcenia deskowania nie spowoduje powstania rys i uszkodzeń betonu.

Nie należy obciążać świeżo zabetonowanych stropów i schodów przez co najmniej 36h od chwili ich zabetonowania (przy dojrzewaniu konstrukcji w normalnej temperaturze - >+100C)

Przy wykorzystywaniu zabetonowanej konstrukcji do celów komunikacyjnych należy ułożyć kładki i torowisk (z desek gr. min 36mm) zabezpieczających konstrukcje betonową przed uszkodzeniem.

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu układania, zagęszczania i pielęgnacji mieszanki betonowej winny zostać opracowane w projekcie technologii i organizacji budowy wykonanego przez wykonawcę robót ( w zależności od przyjętych przez wykonawcę metod technologicznych i  modelów organizacyjnych wykonania zadania inwestycyjnego).

Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu masy betonowej powinien być wyposażony w odbojnice zabezpieczające samochód przed stoczeniem się.

  - Pielęgnacja betonu

Pielęgnacje i ochronę twardniejącego betonu należy rozpocząć zaraz po zagęszczeniu betonu.

Warunki dojrzewania świeżo ułożonej mieszanki betonowej  i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia powinny:

- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu

- uniemożliwić powstawanie rys skurczowych w betonie

- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jakość konstrukcji

- zapewnić ochronę odsłoniętych powierzchni przed działaniem czynników atmosferycznych, w szczególności wiatru i promieni słonecznych, a w okresie zimowym mrozu poprzez ich osłanianie i zwilżanie dostosowane do pory roku

- utrzymywać beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7dni- przy stosowaniu cementów portlandzkich i 14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych

Nawilżanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24h od chwili jego ułożenia. Przy temperaturze  otoczenia wyższej niż +50C należy nie później niż po 12h rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu.

Przy temperaturze powyżej +150C beton należy zwilżać w ciągu pierwszych 3 dni co 3h w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a  w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.

Przy temperaturze otoczenia poniżej +50C betonu nie należy polewać.

Betony naparzane należy zwilżać wodą bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni (woda winna mieć temperaturę dostosowaną do temperatury elementu).

Woda stosowana do pielęgnacji betonu winna spełniać wymagania PN-B-32250.

  - Rozformowanie konstrukcji

Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji może nastąpić gdy beton osiągnie wytrzymałość wymaganą w projekcie. Winno to nastąpić  po ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.

Deskowanie i rusztowanie winno pozostawać tym dłużej, im większy jest stosunek obciążenia, które przypada na daną część konstrukcji, do obciążenia całkowitego, na jakie jest obliczona dana część budowli.

Demontaż deskowania i rusztowania należy prowadzić w sposób wykluczający spowodowanie powstania szkodliwych naprężeń w danej konstrukcji oraz uszkodzenia powierzchni betonu i elementów deskowania.

Przy usuwaniu deskowania należy przestrzegać poniższych zasad:

- boczne ścianki deskowania  - nie przenoszące obciążenia od ciężaru konstrukcji, można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie konstrukcji

- usunięcie nośnego deskowania dopuszcza się po osiągnięciu przez beton:

- 	w stropach  - dla konstrukcji wykonywanych w okresie letnim 15MPa i 17,5 MPa dla konstrukcji wykonywanych w okresie obniżonej temperatury

-  	w ścianach  - dla konstrukcji wykonywanych w okresie letnim 2MPa i 10MPa dla konstrukcji wykonywanych w okresie obniżonej temperatury

- 	w belkach  o rozpiętości do 6m. Po osiągnięciu przez beton 70% projektowanej wytrzymałości

- 	w belkach  o rozpiętości powyżej 6m. Po osiągnięciu przez beton 100% projektowanej wytrzymałości

Usuwanie deskowania stropów należy przeprowadzać przy zachowaniu następujących zasad:

- niedopuszczalne jest usunięcie podpór stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem

- podpory deskowania niżej położonego stropu mogą usunięte tylko częściowo. Pod belkami i podciągami należy pozostawić podpory w odległości nie większej niż co 3m. Ilość podpór i rozstawa podpór winien być ustalony w projekcie technologii i organizacji robót betonowych.

- całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej nastąpić dopiero po osiągnięciu przez beton założonej w projekcie wytrzymałości.

- usuwanie deskowania powinno odbywać się przy kontroli nadzoru technicznego

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu rozformowywania elementów konstrukcji winny zostać opracowane w projekcie technologii i organizacji budowy lub projektu deskowania konstrukcji  wykonanego przez wykonawcę robót ( w zależności od przyjętych przez wykonawcę metod technologicznych i  modelów organizacyjnych wykonania zadania inwestycyjnego).

- Kontrola jakości robót

  - Kontrola wykonania deskowania konstrukcji

Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonania deskowania

powinno być wykonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze powinna być na podstawie zapisów w dzienniku budowy z zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producenta.

Badanie deskowania i rusztowania powinno obejmować sprawdzenie:

- przekrojów, typów i rozstawów stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie

- szczelność deskowania

- wartość roboczą strzałki ugięcia (jeżeli taka jest przewidziana)

- prawidłowość wykonania deskowania w pionie i poziomie

- brak zanieczyszczeń w deskowaniu

- powleczenie deskowania środkami zmniejszającymi przyczepność betonu

- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek pomiarowych

Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:

- płaszczyzny lub krawędzi w pionie -  0,2%

- płaszczyzna deskowania fundamentu, ściany, słupa w pionie - 1,5mm na 1 m.

- płaszczyzny deskowania na całej wysokości od pionu - 15mm

- płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości – 10mm

- bocznej płaszczyzny deskowania podciągów i belek obwodowych oraz krawędzi przecięcia deskowania tych belek od pionu - 2,5mm

- rozpiętości projektowanych dla płyty bezżebrowej +-15mm

- miejscowego wybrzuszenia powierzchni  -  +-2mm / 3m

Dopuszczenie deskowania i rusztowania do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

  - Kontrola wykonania robót zbrojarskich

Po dostarczeniu stali na budowę z każdej partii ( ciężar partii nie powinien przekraczać 60t) należy pobrać 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do badania granicy plastyczności. Stal może zostać zastosowana tylko wówczas, jeżeli na próbkach zginanych nie występują pęknięcia lub rozwarstwienia.

Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej  za zaświadczeniu , stal badana może zostać zastosowana do zbrojenia konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia zmian zaprojektowanego przekroju zbrojenia odpowiednio do rzeczywistej granicy plastyczności i uzyskaniu zgodny projektanta konstrukcji.

Badanie wytrzymałości siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzać na co najmniej 3 szt. przypadające na jedną partię (maksymalny ciężar jednej partii 10ton).

Badania należy przeprowadzać zgodnie z wymogami PN-B-06251.

Przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany odbiór zbrojenia przez inspektora nadzoru, co należy odnotować w dzienniku budowy.

Sprawdzeniu podlegają:

- średnice użytych prętów

- rozstaw prętów, strzemion, różnice długości prętów

- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych

- powiązania zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania

- zgodność ułożonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej

- wykonanie haków, złącz i długości zakotwień

Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia:

- odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego maksymalnie 3%

- długość prętów występujących  poza skrajny pręt siatki lub szkieletu płaskiego od 10 do 25mm.

- różnica  w  wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nie więcej niż+-3mm

- różnica wykonania siatki lub szkieletu na długości +-10mm

- różnica wykonania siatki lub szkieletu na szerokości / wysokości +-10mm (dla

- elementów o wymiarze do 1m. odchyłka maksymalnie +-5mm)

- w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion +-0,5 (dla prętów o średnicy do 20mm maksymalna odchyłka +-10mm)

- w położeniu odgięć prętów +-2

- w grubości warstwy otulającej +10mm

- w położeniu styków (połączeń) prętów +-25mm

  - Kontrola wykonania mieszanki betonowej

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość mieszanki betonowej, jej zgodność z postanowieniami Specyfikacji Technicznej oraz wymogami PN -B-06250 oraz PN-B-06251.

Obowiązkowemu kontroli wg PN-B-06250 wg podlegają:

- sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej

- sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających, co najmniej raz w ciągu zmiany roboczej podczas betonowania.

- sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie betonu na próbkach pobieranych losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania. Liczba próbek pobranych z partii betonu powinna być określona w planie kontroli jakości. Częstotliwość pobierania próbek nie może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu.

- sprawdzenie  nasiąkliwości betonu na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych przy ustalaniu recepty oraz na próbkach pobranych na stanowisku betonowania co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3

- sprawdzenie mrozoodporności mieszanki betonowej (dla betonów narażonych na działanie mrozu i/lub kapilarne podciąganie wody F200 I F300) przeprowadzone na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3

- sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton (dla betonów o wskaźniku W8) przeprowadzone na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3

Dodatkowo należy wykonać badanie wytrzymałości betonu za rozciąganie przy zginaniu.

Wymogi dotyczące sposobu pobierania, przechowywania i badania próbek zgodne z PN-B-06250.

Badania betonu w konstrukcjach należy wykonywać metodami nieniszczącymi, np. przy wykorzystaniu badań sklerometrycznych młotkiem Schmidta wg PN-B-06262 oraz badań za pomocą pomiaru rozchodzenia się podłużnych fal ultradźwiękowych  wg PN-B-06261.

  - Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowych konstrukcji monolitycznych powinny być przedstawione następujące dokumenty:

- rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie budowy

- dokumentacja stwierdzająca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian

- dziennik robót / dziennik budowy

- wyniki badań kontrolnych betonu wg 6.5

- protokoły odbioru robót zanikających (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robót  i elementów zanikających

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej  lub związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane

Przy kontroli jakości wykonanych robót należy sprawdzić:

- prawidłowość położenia obiektu budowlanego w planie i przekroju pionowym (badana przyrządami  geodezyjnymi lub innymi dającymi wymaganą dokładność)

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów tj. dylatacje, szczeliny

- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń (raki, rysy, odpryski).

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cieńkościennych nie większa niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu

- zbrojenie główne nie może być odsłonięte

W poniższej tabeli podano dopuszczalne ewentualne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji.

| Odchylenie | Dopuszczalna odchyłka , mm |
| --- | --- |
| Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia na 1 m. wysokości | 5 |
| Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach | 20 |
| Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących stropy monolityczne | 15 |
| Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku | 5 |
| Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu na całą płaszczyznę | 15 |
| Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą długości 2m., powierzchni bocznych i spodnich ( z wyjątkiem powierzchni podporowych) | +-4 |
| Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą długości 2m., powierzchni górnych ( z wyjątkiem powierzchni podporowych) | +-8 |
| Odchylenia w długości i rozpiętości elementów | +-20 |
| Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego | +-8 |
| Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów | +-5 |

W przypadku jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję lub jej część należy uznać za niezgodną  z wymogami niniejszych warunków.

W przypadku stwierdzenia  w czasie kontroli niezgodności konstrukcji z wymogami

Specyfikacji Technicznej, wymogami Polskich Norm lub projektem należy  ustalić czy w danym przypadku odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badań.

- Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne .

Jednostką obmiarową jest komplet wykonanych prac rozbiórkowych dla poszczególnych obiektów objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną.

- Odbiór robót

Odbiór robót obejmuje :

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu : wykopy, fundamenty itp

- odbiór ostateczny ( całego zakresu prac )

- odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego )

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne 

- Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne .

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań.

Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

- Przepisy związane

- PN-B-06250		“Beton zwykły”

- PN - B – 23010		„Domieszki do betonu”

- PN-B-19701:1997	“Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 			zgodności”

- PN-B-30016		“Cementy specjalne. Cementy hydrotechniczne”

- PN-EN-196-1		“Metody badań cementu. Oznaczenie wytrzymałości”

- PN-EN-196-2		“Metody badań cementu. Analiza chemiczna cementu”

- PN-EN-196-3		“Metody badań cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 				objętości”

- PN-EN-196-6		“Metody badań cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia”

- PN-EN-196-7		“Metody badań cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek”

- PN-B-01100		“Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia”

- PN-B-06711		“Kruszywa mineralne do betonu”

- PN-B-06714/01		“Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenia badań”

- PN-B-06714/11		“Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu petrograficznego ”

- PN-B-06714/12		“Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 					zanieczyszczeń obcych”

- PN-B-06714/13		“Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 				mineralnych”

- PN-B-06714/15		“Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego”

- PN-B-06714/16		“Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren”

- PN-B-06714/18		“Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości”

- PN-B-06714/19		“Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 			bezpośrednią”

- PN-B-06714/20		“Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 			krystalizacji”

- PN-B-06714/26		“Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 					zanieczyszczeń organicznych”

- PN-B-06714/28		“Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie siarki metodą bromową”

- PN-B-06714/34		“Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej”

- PN-B-06714/40		“Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na 				miażdżenie”

- PN-B-06714/43		“Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren

słabych”

- PN-B-06721		“Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek”

- PN-EN-932:2001		“Badanie podstawowych właściwości kruszyw”

- PN-EN-933:2000		“Badanie geometrycznych właściwości kruszyw”

- PN-EN-1097:2000		“Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw”

- PN-EN-1367:2000		“Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 			czynników atmosferycznych”

- PN-EN-1744;2000		“Badanie chemicznych właściwości kruszyw”

- ITB nr 234-1980 		“Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnej surowców i 				materiałów budowlanych”

- PN-B-32250		“Materiały budowlane. Woda do celów budowlanych”

- PN-C-04566/02		“Badanie zawartości siarki i jej związków. Oznaczenie siarkowodoru i 			siarczków metodą kolorymetryczną z tuofluorescencią z kwasem o- 			hydro-ksyrtęciobenzoesowym”

- PN-C-04566/03		“Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczenie 			siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą 					tiomerkurymetryczną”

- PN-C-04566/09		“Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczenie siarczków 			metodą wagową”

- PN-C-04628/02		“Badania zawartości cukrów. Oznaczenie cukrów ogólnych, cukrów 			rozpuszczalnych i skrobi nierozpuszczalnej metodą kalorymetryczną 			antorem”

- PN-C-046600/00		“Badanie zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowanie 			chloru. Postanowienia ogólne i zakres normy”

- PN-C-04554/02		“Badanie twardości. Oznaczenie twardości ogólnej powyżej 0,357 			mval/dcm3 metodą wersenianową”

- PN-C-04541		“Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty

przy prażeniu oraz substancji rozpuszczalnych mineralnych i substancji rozpuszczalnych lotnych”

- PN-ISO 6935-1		“Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie”

- PN-ISO 6935-1/Ak		“Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju”

- PN-ISO 6935-2		“Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane”

- PN-ISO 6935-2		“Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 			stosowane w kraju”

- PN-H-93215		“Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu”

- PN-M-80014		“Druty stalowe gładkie do konstrukcji sprężonych”

- PN-H-043			„Próba statyczna rozciągania metali”

- PN-EN 934-2:2002	 “Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu – Część 2:

Domieszki do betonu – Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i

etykietowanie”

- PN-EN 934-6:2002	“Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie 			próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności”

- PN-B-06251		„Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne”

- PN-B-06261		„Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie”

- PN-B-03264		„Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i

projektowanie”

- PN-B-06262		„Metoda skerometryczna badań wytrzymałości betonu naściskanie za

pomocą młotka Schidta typu N”

- PN-B-03150:2000		„Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie”

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych.  Tom I. Budownictwo ogólne. Część 1 – część 2”  Arkady, Warszawa 1990.