SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nadbudowa i przebudowa budynku Pawilonu "C" Szpitala Powiatowego w Bochni na działkach Nr 5767/1, 5767/2 przy ul. Krakowskiej 31 w Bochni, w ramach zadania pn. Modernizacja pomieszczeń pawilonu "C" w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych i wewnętrznych na potrzeby izolatek do odosobnienia (izolacji) pacjentów  chorych na chorobę zakaźną lub podejrzanych o chorobę zakaźną, oraz w zakresie zmiany konstrukcji dachu i adaptacji poddasza nieużytkowego na potrzeby pracowni diagnostyki laboratoryjnej

| ADRES | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni, Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej Ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia Działka nr: 5767/1, 5767/2, jedn. ew. 120101_1, Bochnia-miasto, obr. Nr 0005, Bochnia |
| --- | --- |
| INWESTOR | ## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ## Szpital im. Błogosławionej Marty Wieckiej ## ul. Krakowska 31 32-700 Bochnia |

3.3	KONSTRUKCJE STALOWE

- Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych) dla celu realizacji budynku dydaktycznego budowy budynku  Nadbudowa i przebudowa budynku Pawilonu "C" Szpitala Powiatowego w Bochni.

  - Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3

  - Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących prac:

- wykonanie stalowych konstrukcji wsporczych

- wykonanie pozostałych elementów stalowych

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy wykonania konstrukcji stalowych według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”

W postanowieniach niniejszej Specyfikacji montaż konstrukcji stalowych został podzielony na

montaż – wytworzenie konstrukcji w wytwórni lub na placu budowy oraz montaż / wbudowanie konstrukcji.

Konstrukcje stalowe należy montować z możliwie dużych zespołów i układów konstrukcyjnych, dostosowanych do rodzaju i nośności środków transportowych oraz sprzętu transportowego i uwarunkowań lokalnych.

- Materiały

Wszystkie materiały stosowane do wytworzenia konstrukcji stalowych i ich zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz antykorozyjnego winny posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, aktualne Aprobaty Techniczne oraz Atesty i Świadectwa dopuszczenia lub certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami.

Stal powinna spełniać wymagania normy PN – EN -10020:1996 “Stal. Klasyfikacja”

Do wykonania konstrukcji wymienionej w punkcie 1.3 niniejszego działu Specyfikacji technicznej należy stosować stal następujących gatunków:

- do wykonania elementów konstrukcji trudnordzewiejących/odpornej na korozję należy stosować stal 0H18N9 lub 1H18N9T spełniająca wymogi normy PN-71/H-86020, lub– stal niskostopowa konstrukcyjna trudnordzewiejąca 10HAV, spełniająca wymagania normy PN-82/H-84017 - element konstrukcji pokryty powłoką ochronną – chromowanie, zmatowioną.

Dopuszcza się możliwość stosowania innych rodzajów stali odpornej na korozję (np. stale odporne na korozję wysokochromowe) pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji Projektanta.

- do wykonania pozostałych konstrukcji – należy stosować stal konstrukcyjną niestopową ogólnego przeznaczenia, spełniająca wymogi PN-88/H-84020,  o znaku ST3S

Właściwości fizyczne stali

Użyta do wykonania wymienionych w punkcie 1.3 niniejszego punktu Specyfikacji Technicznej stal winna spełniać następujące wymogi:

gęstość =7850 kg/m3

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej =0,000012st C

współczynnik przewodzenia ciepła =58W/(m*K)

współczynnik Poissona = 0,30

Skład chemiczny stali

Użyta do wykonania wymienionych w punkcie 1.3 niniejszego punktu Specyfikacji Technicznej stal konstrukcyjna winna charakteryzować się następującym składem chemicznym:

| Rodzaj stali | znak | C [%] max | Mn [%] max | Si [%] max | P [%] max | S [%] max | Ni [%] max | Cr [%] max | Cu [%] max | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niestopowa konstrukcyjna | S235JR | 0,22 | 1,1 | 0,10-0,35 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | min 0,02 Al |
| Stal asteniczna odporna na korozję | OH18N9 | Do 0,07 | 2,0 | bd | bd | bd | 9,0 | 18,0 |  | (5*C-0,08)%Ti |
| Stal asteniczna odporna na korozję | 1H18N9T | Do 0,1 | 2,0 | bd | bd | bd | 9,0 | 18,0 |  | (5*C-0,08)%Ti |
| Trudno rdzewiejąca | 10HAV | 0,1-0,15 | 0,6-1,2 | 0,25-0,5 | 0,035 | 0,035 | - | 0,5-1,0 | 0,25-0,5 | Mo max 0,02, V=0,03-0,08 |

Właściwości mechaniczne stali

Użyta do wykonania wymienionych w punkcie 1.3 niniejszego punktu Specyfikacji Technicznej stal konstrukcyjna    winna spełniać następujące wymogi:

S235JR

dla wyrobów o grubości (średnia grubość półki) <= 16mm  		Re min=235MPa

dla wyrobów o grubości (średnia grubość półki) od 16 do 40mm  	Re min=225MPa

dla wyrobów o grubości (średnia grubość półki) od 4- do 100mm	Re min=215MPa

Rm min =375 MPa

dla wyrobów o grubości (średnia grubość półki) <= 16mm  		A5 min n=26%

dla wyrobów o grubości (średnia grubość półki) od 16 do 40mm  	A5 min n=25%

dla wyrobów o grubości (średnia grubość półki) od 4- do 100mm	A5 min n=23%

współczynnik sprężystości podłużnej E=205 GPa

Współczynnik sprężystości poprzecznej G=80 GPa

10HAV

Re min=390MPa

Rm min =510MPa

A5 min n=20%

współczynnik sprężystości podłużnej E=205 GPa

Współczynnik sprężystości poprzecznej G=80 GPa

  - Elementy walcowane na gorąco

- kątowniki równoramienne (typowe walcowane na gorąco) winny spełniać wymagania normy PN-96/H-93402 oraz normy PN-H-93402/A1:1999. Kątowniki winny być wykonane ze stali węglowej normalnej jakości.

- dwuteowniki (zwykłe) walcowane na gorąco winny spełniać wymagania normy PN-91/H-93407.

- dwuteowniki równoległościenne walcowane na gorąco winny spełniać wymagania normy PN-H-93419:1999.

- ceowniki walcowane na gorąco winny spełniać wymagania normy PN-86/H-93403.

- Ceowniki ekonomiczne walcowane na gorąco winny być spełniać wymagania normy PN-81/H-93451. Ceowniki winny być produkowane ze stali konstrukcyjnej niestopowej o wytrzymałości na rozciąganie do 65 kg/mm2.

- blachy grube walcowane na gorąco (grubości powyżej 3 do 150mm) winny odpowiadać normie PN-83/H-92120

- blachy grube uniwersalne (o grubości  5 do 40mm) winny spełniać wymagania  PN-H-92203:1994

- blachy stalowe cienkie walcowane na gorąco (grubości od 1 do 2,8mm) winny odpowiadać normie PN-79/H-92202

    - Warunki dostawy

Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”.

Dostarczany materiał winien być oznakowany zgodnie wymogami normowymi.

    - Transport i składowanie

Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający materiał przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien być składowany wielowarstwowo w stosach.

Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy.

Wyroby nieoznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej.

Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”

    - Kontrola jakości

Stosowany materiał winien być zgodny z projektem oraz spełniać wymagania

obowiązujących norm.

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodnie z PN-EN

45014 oraz PN-H-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających wymaganą

jakość.

Jakość wyrobów hutniczych powinna być potwierdzona następującymi dokumentami

kontrolnymi (wg PN-92/H-01107):

- zaświadczenie jakości „2.1” – gdy wymagane właściwości są w normie gwarantowane dla zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba określenia właściwości rzeczywistych,

- atestem „2.2” –rzeczywiste cechy stali według wytopów na podstawie prób rozciągania, podstawowych oznaczeń składu chemicznego  - badania wykonane w przypadku zgłoszenia wątpliwości przez  uczestnika procesu inwestycyjnego lub w przypadku stosowania stali klasy lub gatunku niezgodnego z projektem lub postanowieniami Specyfikacji Technicznej.

  - Elementy gięte na zimno

Kształtowniki stalowe gięte na zimno winny spełniać wymagania obowiązujących norm min.

- blachy walcowane na zimno winny spełniać wymagania normy PN-H-92201:1996

- kształtowniki stalowe gięte na zimno  otwarte winny spełniać PN-73/H-93460:00 do 08

Kształtowniki gięte na zimno winny być produkowane ze stali niestopowej lub z bednarki walcowanej na gorąco ze stali St3S. Wymagania dotyczące materiałów walcowanych na gorąco zostały opisane w punkcie 2.1 niniejszego działu Specyfikacji Technicznej.

    - Warunki dostawy

Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”

Dostarczany materiał winien być oznakowany zgodnie wymogami normowymi.

    - Transport i składowanie

Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający materiał przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien być składowany wielowarstwowo w stosach.

Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy.

Wyroby nieoznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej.

Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”

    - Kontrola jakości

Stosowany materiał winien być zgodny z projektem oraz spełniać wymagania

obowiązujących norm.

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodnie z PN-EN

45014 oraz PN-H-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających wymaganą

jakość..

Jakość wyrobów hutniczych powinna być potwierdzona następującymi dokumentami

kontrolnymi (wg PN-92/H-01107):

- zaświadczenie jakości „2.1” – gdy wymagane właściwości są w normie gwarantowane dla zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba określenia właściwości rzeczywistych,

- atestem „2.2” –rzeczywiste cechy stali według wytopów na podstawie prób rozciągania, podstawowych oznaczeń składu chemicznego  - badania wykonane w przypadku zgłoszenia wątpliwości przez  uczestnika procesu inwestycyjnego lub w przypadku stosowania stali klasy lub gatunku niezgodnego z projektem lub postanowieniami Specyfikacji Technicznej.

  - Elementy ze stali trudnordzewiejącej

Elementy ze stali trudnordzewiejącej winny spełniać wymagania normy PN-82/H-84017 lub jej odpowiedników.

    - Warunki dostawy

Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”

    - Transport i składowanie

Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający materiał przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien być składowany wielowarstwowo w stosach.

Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy.

Wyroby nieoznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej.

Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”

    - Kontrola jakości

Stosowany materiał winien być zgodny z projektem oraz spełniać wymagania

obowiązujących norm.

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodnie z PN-

EN 45014 oraz PN-H-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających

wymaganą jakość..

Jakość wyrobów hutniczych powinna być potwierdzona następującymi

dokumentami kontrolnymi (wg PN-92/H-01107):

- zaświadczenie jakości „2.1” – gdy wymagane właściwości są w normie gwarantowane dla zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba określenia właściwości rzeczywistych,

- atestem „2.2” –rzeczywiste cechy stali według wytopów na podstawie prób rozciągania, podstawowych oznaczeń składu chemicznego  - badania wykonane w przypadku zgłoszenia wątpliwości przez  uczestnika procesu inwestycyjnego lub w przypadku stosowania stali klasy lub gatunku niezgodnego z projektem lub postanowieniami Specyfikacji Technicznej.

  - Śruby i podkładki

W niniejszej Specyfikacji nie ujęto śrub kotwiących, dla których parametry zostały określone w projekcji konstrukcji (obowiązują Wymagania Ogólne Specyfikacji)

Do wyrobu śrub, nakrętek i podkładek należy stosować stal węglową (lub stopową).

Ponieważ śruby pracują w temperaturze do 3000C należy do ich wyrobu stosować stal węglową St4 lub St5, zgodnie z wymaganiami PN-72/H-84020 { lub stal 35 i 45 (wg PN -75/H-84019)}.

Nakrętki należy wykonywać ze stali St3S lub stali St4S.

Do wykonania śrub, podkładek oraz nakrętek należy stosować stal średniowęglowej  zawartości   - C=>0,27%.

Dla wykonania konstrukcji wymienionych w pkt 1.3. zostało przewidziane zastosowanie śrub i podkładek budowlanych klasy dokładności:

- Śruby średnio dokładne o symbolu „B” – dla konstrukcji min. łącznika, konstrukcja łukowa zadaszenia, konstrukcje wsporcze pod centrale dachowe.

Charakterystyki śrub średnio dokładnych „B” podano w tabeli poniżej

Do wykonania konstrukcji zaleca się stosowanie śrub klasy 5.8 (zgodnie z PN-M-82101), nakrętek klasy 5 (zgodnie z PN-M-82144) oraz podkładek  twardości HV 100 (zgodnie z PN-M-82005 oraz dla podkładek klinowych zgodnie z PN-M-92009 oraz PN-M-82018), charakteryzującymi się następującymi właściwościami mechanicznymi:

- Wytrzymałość na rozciąganie Rm= 520 MPa

- Granica plastyczności Re= 420 MPa

- Nośność obliczeniowa na rozciąganie SR1

- dla M10 – 19,6 kN

- dla M12 – 28,5 kN

- dla M16 – 53,0 kN

- dla M20 – 82,6 kN

- dla M24 – 120 kN

- dla M30 – 190 kN

- Nośność obliczeniowa na ścianie SRV

- dla M10 – 18,4 kN

- dla M12 – 26,4 kN

- dla M16 – 47,0 kN

- dla M20 – 73,5 kN

- dla M24 – 106 kN

- dla M30 – 165 kN

Podkładki winny spełniać wymagania normy PN-M-82002

    - Warunki dostawy

Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”

    - Transport i składowanie

Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający materiał przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien być składowany wielowarstwowo w stosach.

Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy.

Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”

    - Kontrola jakości

Stosowany materiał winien być zgodny z projektem oraz spełniać wymagania

obowiązujących norm.

Każda partia wyrobów śrubowych powinna mieć zaświadczenie o wynikach badań kontrolnych

  - Kraty pomostowe

Kraty pomostowe zaleca się wykonać jako zgrzewane wykonane ze stali S235JR. Parametry dla stali S235JR podano we wcześniejszych akapitach niniejszego działu Specyfikacji Technicznej.

Kraty winny być wykonane z poprzecznych prętów o przekroju żłobionym i podłużnych płaskowników nośnych. Kraty należy wykonać w technologii zgrzewania wielopunktowego.

Zaleca się, aby kraty pomostowe były wykonywane zgodnie z normą DIN 24537:1991

Kraty pomostowe winny być ocynkowane ogniowo – parametry podano w dalszej części opracowania.

Zabrania się spawania krat do konstrukcji wsporczej.

Połączenia zgrzewane punktowo (kraty pomostowe) należy wykonać i kontrolować wg PN-M-69021.

Kraty pomostowe winny posiadać atesty dopuszczające do stosowania dla ruchu pieszego na zewnątrz budynków oraz wykazywać się nośnością adekwatną do przenoszonych obciążeń.

Należy stosować wyłącznie kraty pomostowe posiadające aktualne aprobaty oraz Świadectwa Dopuszczenia lub świadectwa zgodności z obowiązującymi w Polsce normami.

Można zastosować kraty pomostowe produkcji np. Termetal – Glaner, (64 – 920 Piła, ul. Ceramiczna 21, tel. (67) 214 24 81) legitymujące się następującymi aprobatami:

Atest Higieniczny nr HK/B/0848/01/2001

Aprobata Techniczna AT/2001 04-0426

Aprobata Techniczna AT-15-5259/2001

    - Warunki dostawy

Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”.

Kraty pomostowe powinny być dostarczane na paletach drewnianych, wiązane taśmą lub wg uzgodnień z odbiorcą. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane:

- Nazwę i adres producenta

- Nazwę handlowa i oznaczenie wyrobu

- Nr Aprobaty Technicznej

- Nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym winien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i  Administracji z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr.113, poz. 728)

    - Transport i składowanie

Stalowe kraty pomostowe należy transportować i składować w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zgodnie z wymogami podanymi przez producenta.

Elementy należy układać poziomo na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia ich przed zetknięciem z ziemią i zalaniem.

Przy układaniu elementów w stosy należy zastosować przekładki drewniane dla zabezpieczenia elementów przed odkształceniem wskutek przegięcia lub docisku oraz zachowania odstępów umożliwiających bezpieczne przenoszenie elementów.

    - Kontrola jakości

Zgodnie z art. 10, ust.2 pkt1b ustawy Prawo Budowlane (DZ.U. NR 111/1997) wyroby, są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania po dokonaniu oceny zgodności z Aprobatą Techniczną.

Producent ma obowiązek stale prowadzić kontrolę produkcji, obejmującą zakładową kontrolę produkcji i badania kontrolne wyrobów zgodnie a ustalonym programem badań. Kontrola produkcji musi zapewniać, że wyroby są zgodne z Aprobatą Techniczną

  - Elektrody

Do ręcznego spawania stali należy używać elektrod stalowych spełniających wymogi norm PN-M-69430, PM-M-69433, PM-M-69434.

Do spawania konstrukcji ze stali St3S zaleca się stosowanie elektrod ER14G

Do spawania stali 10HAV należy używać elektrod odpowiednich dla danego gatunku stali. (np. EB170)

    - Warunki dostawy

Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”

    - Transport i składowanie

Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający materiał przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych.

Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy.

Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne.

    - Kontrola jakości

Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. Stosowane elektrody winny spełniać wymagania obowiązujących norm, a w szczególności PN-EN 759:200 oraz norm branżowych PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434

- Wytwarzanie konstrukcji stalowych

Konstrukcje winny być wytwarzane za podstawie projektów warsztatowych wykonywanych na zlecenie wykonawcy robót. Rysunki warsztatowe winny być wykonane zgodnie z PN-ISO 5261, PN-ISO 5261/AK oraz dokumentacją techniczną.

Wszelkie zmiany dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone w sposób umożliwiający bezpośrednie i jednoznacznie ich odczytanie.

  - Wymagania ogólne

Ze względu na cechy i wymagania wykonawcze konstrukcje stalowe wymienione w pkt.1.3 zalicza się do klasy 3 – wymagania podstawowe (wg. PN-B-062000;1997)

Obejmujące konstrukcje obciążone statycznie (nienarażone na zmęczenie), wykonywane ze stali konstrukcyjnej niestopowej kategorii nie wyższej niż S235, o grubości materiału do 30mm, bez szczególnych wymagań konstrukcyjno- technologicznych.

Stalowe konstrukcje spawane w budownictwie winny być wykonywane w  wytwórniach konstrukcji stalowych mających zakładowy system jakości i zakwalifikowanych do I do II grupy wg PN-M-69009. W zakładach spawalniczych zaliczonych do III grupy wg PN-M69009 dopuszcza się wytwarzanie jedynie elementów drugorzędnych nieprzenoszących obciążeń.

Wskazane jest, aby zakładowy system kontroli wykonawcy konstrukcji opary był na PN-ISO-9002.

  - Identyfikacja i znakowanie

Każda część konstrukcji i pakiet podobnych części, w każdej fazie procesu wytwarzania, powinny być jednoznacznie określone przez odpowiedni system identyfikacji. Każda część składowa powinna być oznaczona trwałym znakiem identyfikacyjnym w sposób niepowodujący jej uszkodzenia.

Znakowanie przecinakiem jest zabronione.

  - Ciecie i gięcie

Cięcie elementów stalowych należy wykonywać piłą, nożycą lub palnikiem gazowym, automatycznie lub ręcznie.

Powierzchnia cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste bez znaczących nierówności.

Tolerancja powierzchni ciętych termicznie winna być zgodna z warunkami podanymi w punkcie 9.3.1. normy PN-B-06200.

Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wcięć wklęsłych powinny być zaokrąglone i w miarę potrzeb wyszlifowane; ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%.

W projekcie warsztatowym konstrukcji należy wskazać miejsca, których twardość nie może przekraczać 380 HV10.

Dopuszcza się formowanie plastyczne na gorąco na zimno, pod warunkiem, że właściwości materiału ulegną obniżeniu poniżej wymaganego poziomu.

Prostowanie  elementów poprzez miejscowy nagrzew jest dopuszczalne pod warunkiem kontrolowania maksymalnej temperatury nagrzania elementów oraz warunków chłodzenia.

Formowanie (odkształcanie) elementów na zimno należy wykonywać zgodnie elementów właściwościami materiałów.

Zabronione jest kucie stali na zimno.

  - Wykonywanie otworów dla śrub i sworzni

Otworowanie może być wykonywane poprzez wykrawanie bez rozwiercania (za wyjątkiem stref elementów, w których projekt warsztatowy nie dopuszcza utwardzenia materiału)

Otwory, z wyjątkiem zastrzeżeń podanych poniżej, mogą być wykonywane przez wykrawanie w elementach o grubości t=<25mm i przy zachowaniu warunku t=<d, gdzie d – nominalna średnica otworu okrągłego lub minimalna średnica otworu owalnego.

Przed złożeniem części, z otworów powinny być usunięte zadziory z wyjątkiem otworów wierconych w jednej operacji.

Tolerancje otworów należy przyjmować wg  PN-B-06200 tablica 7

  - Scalanie i montaż próbny

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co najmniej w miejscach, które po zmontowaniu będą niedostępne.

Części składowe winny być składane tak, by przy scaleniu nie powstały uszkodzenia lub odchyłki przekraczające dopuszczalne tolerancję wykonania.

Naprowadzanie otworów nie powinno powodować ich owalizacji większej niż 0,5mm.

Po wykonaniu zespołu przyleganie dwóch części, połączonych na kilku powierzchniach stykowych powinno być skontrolowane za pomocą sprawdzianu lub przez dociągnięcie.

  - Tolerancje wytwarzania

Tolerancje wymiarów elementów konstrukcyjnych po scaleniu winny odpowiadać wymaganiom określonym w rozdziale 4.7 normy PN-B-06200

  - Połączenia elementów poprzez spawanie

Zaleca się zastosowanie spawania łukowego wykonanego jedną  z niżej podanych metod:

- Spawania ręcznego elektrodą otuloną (MMA)

- Spawania łukowego (F CAW)

- Spawania w osłonie gazu obojętnego (MIG)

- Spawania w atmosferze gazu aktywnego (MAG)

W przypadku części spawanych narażonych na znaczne rozciąganie należy zapobiegać możliwości pęknięć laminarnych.

Spoiny, które nie podlegają zakryciu po zmontowaniu konstrukcji na obiekcie (daszki, pomosty) – widoczne należy oszlifować.

Roboty spawalnicze należy wykonywać zgodnie z uprawnieniami w odniesieniu do danego procesu spawania, rodzaju spoin oraz rodzaju i klasy konstrukcji.

Roboty spawalnicze wykonuje się pod nadzorem spawalniczym, którego organizację, kwalifikację, uprawnienia i zakres odpowiedzialności jest określony w normach PN-M-69009, PN-M-69900.

W przypadku, gdy zalecenia projektu warsztatowego lub potrzeby wykonawcze wskazują, to należy wykonać plan spawania zgodnie z zaleceniami podanymi w  pkt 5 normy PN-B-06200.

  - Połączenia konstrukcji na łączniki mechaniczne

Połączenia należy wykonywać zgodnie z projektem oraz wymaganiami określonymi w PN-B 30200.

Kategorie połączeń śrubowych zostały określone odpowiednio:

- Dla obciążeń prostopadłych do osi łączników w połączeniach zakładkowych  - kategoria „A”

- Dla obciążeń  równoległych do osi łączników  w połączeniach doczołowych „D”

Długość zaciskowa śrub (części gwintowanej trzpienia) winna być tak dobrana, aby pod nakrętką pozostawał nie mniej niż jeden zwój gwintu w połączeniach niesprężanych.

Nakrętka i łeb śruby powinien bezpośrednio i przez podkładki dokładnie przylegać do powierzchni łączonych części.

Nakrętki należy zakładać tak, aby oznakowanie klasy było widoczne.

Dla połączeń w elementach ocynkowanych należy stosować śruby, nakrętki podkładki ocynkowane. Przy stosowaniu śrub ocynkowanych należy sprawdzić, czy nakrętki można swobodnie nakręcać.

Części łączone winny być dociągnięte, aż do uzyskania dobrego przylegania.

Śruby powinny być dokręcane do „pierwszego oporu” sukcesywnie od środka każdego złącza wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane.

Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

Wszystkie śruby w połączeniach powinny być jednakowo dokręcone „do pierwszego oporu”.

Położenie nakrętek względem gwintu śrub należy po dokręceniu oznaczyć w sposób trwały i widoczny do kontroli.

- Montaż konstrukcji stalowych

  - Ustalenia wstępne

Montaż konstrukcji stalowej powinien być prowadzony zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu, przy zastosowaniu środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i użytkowalności po zakończeniu robót.

Na etapie wykonywania projektu warsztatowego konstrukcji, należy wykonać projekt montażu konstrukcji. Projekt montażu konstrukcji winien być częścią dokumentacji warsztatowej wykonania konstrukcji i powinien być opracowany przez wykonawcę robót.

W projekcie montażu należy sporządzić harmonogram robót / dostaw konstrukcyjnych zsynchronizowany z ogólnym harmonogramem realizacyjnym wykonanym na etapie opracowywania technologii i organizacji robót.

W części opisowej projektu montażu należy podać warunki techniczne montażu, kolejność scalania i łączenia elementów, sposoby i warunki łączenia, warunki zapewnienia stateczności konstrukcji w poszczególnych etapach montażu. Projekt montażu winien zapewniać bezpieczeństwo konstrukcji i zatrudnionych pracowników we wszystkich fazach prowadzenia robót oraz zapewniać ochronę interesów osób trzecich.

Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy  powinny być spełnione wszystkie niezbędne warunki określone w projekcie montażu oraz postanowieniach niniejszej Specyfikacji Technicznej.

W projekcie technologii i organizacji należy ustalić harmonogram prac oraz zakres prac, których zakończenie warunkuje rozpoczęcie montażu poszczególnych elementów konstrukcji stalowych oraz zakres prac, których rozpoczęcie może nastąpić dopiero po montażu poszczególnych elementów konstrukcji stalowej.

Należy ściśle określić terminy rozpoczęcia i zakończenia robot montażowych oraz udostępnienia placu budowy.

Przy doborze maszyn montażowych oraz prowadzeniu prac montażowych należy przeanalizować specyfikę całego obiektu oraz warunki lokalne, w szczególności przeszkody terenowe (istniejące budynki, zieleń).

Przy wykonywaniu robót  przez kilku wykonawców, projekt montażu powinien być między nimi uzgodniony pod względem terminu wykonywania robót, obciążeń montażowych elementów warunków zapewniania bezpieczeństwa pracy.

  - Wykonanie prac montażowych

Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy winien być uzgodniony z osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontroli jakości.

W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami.

Roboty należy wykonywać tak, aby żadna konstrukcja nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części.

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonać ze stali o takich samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcyjna – S235JR lub 10HAV.

W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku nie powinna przekraczać 2mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze niż 2mm.

Otwory na śruby zaleca się dopasować za pomocą przebijaków, a w razie konieczności rozwiercać; przy czym należy zachować odległości od krawędzi blachy oraz od sąsiednich śrub podane w projekcie, normie PN-B-03200 z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji.

      - Warunki dostawy

Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowaniami przyjętymi na rysunkach montażowych.

Warunki dostaw powinny spełniać wymagania specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”.

Szczegółowy harmonogram dostaw poszczególnych elementów powinien zostać ustalony na etapie sporządzania projektu technologii i organizacji robót.

Należy zsynchronizować dostawy elementów konstrukcji z harmonogramem robót, tak, aby zminimalizować lub wyeliminować czas składowania i ilość składowanych elementów.

Zaleca się przeanalizowanie zastosowania metody montażowej tzw. „montażu z kół”

      - Transport i składowanie

Transport i składowanie elementów należy wykonać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami. Łączniki i elementy winny być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych (projekt warsztatowy).

      - Dopuszczalne tolerancje montażowe

Przed rozpoczęciem montażu wykonawca powinien skontrolować stan i dokładność wykonania podpór i zakakotwień, osadzenia „marek”, stan i dokładność wykonania elementów podstawowych tj. otworowanie konstrukcji żelbetowych, wykonanie ślusarki aluminiowej itp.

- tolerancja usytuowania podpór

Odchyłki osi podpór powinny być mierzone w odniesieniu do ustalonej na poziomie posadowienia siatki słupów wg PN – ISO 4464

Odchylenia od właściwego położenia śruby w grupie śrub kotwiących nie powinno być większe niż 6mm.

Dopuszczalne odchylenie położenia śrub kotwiących w stosunku do wymaganego kierunku wynosi 1mm na 20mm.

Dopuszczalne odchyłki usytuowania podpór i śrub kotwiących podano na rysunku 1 oraz w tablicy 15 normy PN-B-06200:1997. Gdzie min:

-na ścianie pionowej odchyłka od wymaganego położenia w miejscu podparcia konstrukcji stalowej ∆=ą25mm.

- dla poziomu posadowienia odchyłka od wymaganego poziomu ∆=15mm (poniżej poziomu)  ∆=5mm (powyżej poziomu)

- dla osadzenia blachy kotwiącej odchyłka usytuowania i poziomu ∆x, ∆y=ą20mm

∆z=ą10mm

- tolerancja montażu słupów

Osie słupów powinny być sytuowane  z dokładnością 5mm. Spód podstawy słupa powinien być sytuowany z dokładnością ą5mm w stosunku do wymaganego poziomu)

Dopuszczalne odchyłki ustawienia słupów podano w tablicy 16 normy PN-B-06200:1997

- Tolerancje montażu belek pełnościennych i kratowych

- położenie połączenia belki ze słupem mierzone w osi projektowanej e=ą5mm

- poziom belki w połączeniu belki ze słupem mierzony względem ustalonego poziomu rzeczywistego ∆=ą10mm

-różnica poziomów na końcach belki │∆│= mniejsza wartość [L/500], [10mm]

-poziomy posadowienia sąsiednich belek oraz odległość między sąsiednimi belkami mierzone na odpowiadających sobie końcach ∆=10mm

- Tolerancje połączeń śrubowych doczołowych

W połączeniach śrubowych doczołowych szczeliny w styku blach czołowych po dokręceniu powinna spełniać warunki podane w punkcie 7.7.4 normy PN-B-062000:1997

- Tolerancje montażu dla pozostałych elementów należy przyjmować zgodnie z obowiązującymi normami

- Ochrona przed korozją

Klasyfikacja warunków środowiskowych

- Rodzaj makroklimatu (wg PN 68/H-04650) – dla strefy o klimacie umiarkowanym na lądzie – „N”

- Klasyfikacja mikroklimatu (wg PN 68/H-04650)

- dla przestrzeni otwartej 				1

- dla elementów zadaszonych 				2

- dla elementów w pomieszczeniach zamkniętych	3

- dla elementów w pomieszczeniach klimatyzowanych 	4

- Warunki charakteryzujące mikroklimat należy przyjmować zgodnie z wymogami podanymi w normie  PN-84/H-97080.06

- Charakterystyka dodatkowego czynnika korozyjnego (wg PN-71/H-04651)

- dla cementów narażonych na kondensację pary wodnej na powierzchni (elementy na dachu w zasięgu pracy central dachowych) –oznaczenia AK

- przy występowaniu gazów i par działających korozyjne (elementy przy wyrzutniach dachowych z wentylacji technologicznej – pomieszczeń laboratoryjnych, magazynów odczynników na poziomie -4,70) – oznaczenie AG

- dla pozostałych konstrukcji – oznaczenie A0

Stopnie agresywności korozyjnej środowisk w odniesieniu do wyrobów metalowych pokrytych powłokami cynkowymi, lakierowymi należy przyjmować wg PN-71/H-04651

Sposób zabezpieczenia konstrukcji przed korozją powinien być zgodny z ustaleniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz odpowiadać stopniowi agresywności ustalonemu powyżej. W przypadkach nieokreślonych w dokumentacji projektowej należy przyjąć, iż sposób zabezpieczenia konstrukcji został  pozostawiony do uznania wykonawcy pod warunkiem zapewnienia wymaganej normowej trwałości powłok oraz uzyskania akceptacji stosowanych rozwiązań przez Projektanta lub Inspektora Nadzoru.

Przewiduje się zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji poprzez wykonanie powłok malarskich  lub powłok metalicznych – elementy ocynkowane oraz chromowanie.

Powierzchnia stali przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być oczyszczona do min drugiego stopnia  czystości wg PN-H-97051przy zachowaniu odpowiedniej chropowatości.

Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone do 3 stopnia czystości wg PN-H-97051.

Stan przygotowania powierzchni należy sprawdzić bezpośrednio przed nakładaniem powłok wg PN-H-97052.

Malowanie konstrukcji należy wykonać zgodnie z PN-H-97053 oraz według wymagań podanych w gwarancji trwałości powłok. Poszczególne warstwy powłoki winny różnić się kolorystycznie.

Strefa malowana nie powinna zachodzić na strefę niemalowaną głębiej niż na 30mm.

Strefa o szerokości 150mm wzdłuż krawędzi przygotowanych do spawania montażowego powinna mieć powłokę spawalną lub powinna być zabezpieczone taśmą.

Powierzchnie niedostępne po montażu powinny być pomalowane przed montażem.

Dobór powłok malarskich należy wykonać zgodnie z PN-EN 22063 oraz instrukcją ITB nr 305/91

Dodatkowe wymogi wykonania powłok malarskich zostały określone w punkcie 5.8 Specyfikacji Technicznej.

Wskazane w projekcie elementy konstrukcji stalowych bądź całe konstrukcje należy malować proszkowo.

Przy stosowaniu malowania proszkowego należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta oraz wymogów normowych w zakresie przygotowania wyrobu do malowania oraz technologii wykonywania powłok.

Pozostałe wymogi dotyczące wykonania powłok malarskich zgodne z „Wymaganiami Ogólnymi” oraz pkt 5.8 Specyfikacji Technicznej.

Powłoka ocynkowana  winna być wykonywana metodą zanurzeniową  - ogniową zgodnie z wymogami określonymi w normie PN-ISO 1461:2000. Grubość powłoki cynkowej winna wynosić nie mniej niż 55µm (dla elementów o grubości do 3mm0 oraz 70µm dla elementów (dla elementów o grubości od 3-6mm). Wymiary poszczególnych elementów przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbędne otwory technologiczne winny być uzgodnione z cynkownią.

Dla ujednolicenia barwy powierzchnie eksponowane powinny być piaskowane.

Rodzaj i sposób ochrony korozyjnej łączników powinien być dostosowany do sposobu zabezpieczenia całej konstrukcji i wymaganej trwałości.

- Ochrona przeciwpożarowa konstrukcji stalowych

Przewiduje się zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów konstrukcji stalowej poprzez stosowanie powłok malarskich oraz poprzez obudowanie. Sposób zabezpieczenia winien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej

Zabezpieczenie za pomocą wykonywania powłok malarskich zaleca się wykonać przy użyciu systemów pęczniejących, cienkowarstwowych oraz elastycznych np. farb FLAME CONTROL® - ITB AT-15-3112/2201 (AFC S.A. Ul. Marynarki Polskiej 98, 80-557 Gdańsk, tel. (058)34215 07).

Jeżeli producent nie określa temperatury krytycznej należy przyjmować:

- dla R30  – 5500C

- dla R60  – 5000C

- dla R120 – 4500C

Warunki malowania, techniki nakładania, przygotowanie podłoża, czas schnięcia winno być zgodne z zaleceniami podanymi w zaleceniach producenta / Aprobatach Technicznych.

Powierzchnia stalowa powinna być czysta zabezpieczeń sucha, pozbawiona zatłuszczeń zabezpieczeń innych zanieczyszczeń. Zaleca się przygotowanie podłoża metodą strumieniową – ścierną do klasy SA 2,5.

Grubość zabezpieczeń ogniochronnych należy dobierać zgodnie z wytycznymi producenta / wskazaniami w Aprobacie Technicznej.

Dla zabezpieczenia konstrukcji poprzez obudowanie można stosować różnego rodzaju płyt z wełny mineralnej, płytami gipsowo-kartonowymi  zbrojonymi rozproszonym włóknem szklanym (gęstości 800 kg/m3) lub innymi płytami, których stosowanie na zabezpieczanie przeciwpożarowe jest udokumentowane odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.

Na obudowę konstrukcji stalowych zaleca się stosowanie systemów przeciwpożarowych np. firmy PROMAT – ITB AT-15-3855/99 (PROMAT TOP Sp. z o.o., 03-893 Warszawa, ul. Bukowiecka 92, tel. (022) 678 85 51) w postaci okładzin z płyt PROMANTEC®-H, lub PROMANTEC®-L.

Grubość okładziny, rozwiązania techniczne należy dobierać w zależności od kategorii przeciwpożarowej oraz wytycznych producenta / parametrów określonych w Aprobacie Technicznej

- Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót powinna obejmować w szczególności:

- podpory konstrukcji

- odchyłki geometryczne układu

- jakość materiałów i spoin

- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych

- stan i kompletność połączeń

  - Kontrola materiałów i wyrobów

Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna odbyć się przy odbiorze dostawy od producenta i przed skierowaniem do produkcji.

Przy kontroli i odbiorze należy sprawdzić;

- Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy

- Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości

- Stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji) oznaczenie i opakowanie

- Zgodność wyrobów i ich oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu

- Ważność terminów gwarancyjnych stosowania

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów hutniczych winny zostać potwierdzone dokumentami wymienionymi w punkcie 2 działu 3.3 Specyfikacji Technicznej.

Materiały dodatkowe do spawania winny posiadać zaświadczenie jakości potwierdzające wymagane w projekcie cechy wyrobów.

Każda partia łączników winna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości. W przypadku braku identyfikacji konieczne jest określenie ich jakości na podstawie badań wg PN-M-82054-19.

Jeżeli do wykona otworów stosuje się proces obróbki plastycznej (wykrawanie, przebijanie) to powinny być one systematyczne kontrolowane w następujący sposób:

- Z zastosowaniem sprawdzanego procesu, osiem próbek z materiału odpowiadającego obrabianemu materiałowi pod względem średnicy otworu oraz grubości i gatunku materiału.

- Sprawdza się wymiar otworu na obu końcach otworu stosując mierniki przelotowe

- Odchyłki wymiarów  i rozmieszczenia nie powinny przekraczać wartości podanych w punkcie 3.4. niniejszego działu Specyfikacji Technicznej

Jeżeli proces nie spełnia powyższych wymagań, to powinien być wstrzymany i poprawiony.

  - Kontrola wykonania złącz spawanych

Kontrola przed rozpoczęciem i podczas robót spawalniczych powinna być wykonywana według programu badań.

Dopuszczalne odchyłki przygotowania brzegów do spawania powinny być przyjmowane wg PN-M-69014 (PN-75/M-69014) lub odpowiednio do  postanowienia w projekcie lub w programie badań wg PN-EN 25817.

Każde połączenie spawane podlega kontroli - co najmniej oględzinom zewnętrznym. Rodzaj i zakres wymaganych badań nieniszczących w stosunku powinien być zgodny z  postanowieniami PN-B-06200 -tablica 19 i załącznik B.

  - Kontrola wymiarów

Przy odbiorze wykonywanych elementów obowiązkowe jest sprawdzenie ich zgodności z projektem oraz kontrola wymiarów geometrycznych z użyciem właściwych metod i narzędzi pomiarowych.

Warunki odbioru i dopuszczalne tolerancje powinny być zgodne z wymaganiami  podanymi we wcześniejszych akapitach niniejszego działu Specyfikacji Technicznej.

Gdy dopuszczalne odchyłki przekroczone, to należy postępować następująco:

a) jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je usunąć, a element powtórnie skontrolować,

b) jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to można wprowadzić w konstrukcji odpowiednie modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukcji.

  - Kontrola połączeń na łączniki mechaniczne

Wszystkie połączenia powinny być sprawdzone optycznie pod względem prawidłowego przylegania części, kompletności oraz właściwej klasy śrub i nakrętek.

Dokręcenie śrub należy sprawdzać młotkiem.

Połączenia poprawiane lub uzupełniane wymagają powtórnego odbioru.

Badania powinny być przeprowadzane na próbkach odpowiadających połączeniom reprezentatywnym dla danej konstrukcji, przy użyciu sprzętu, wyrobów śrubowych i sposobu ich smarowania stosowanych przy montażu.

Badania należy wykonywać w specjalnym urządzeniu pozwalającym na bezpośredni pomiar siły w śrubie lub przez pomiar odkształcenia trzpienia śruby za pomocą czterech tensometrów elektrooporowych rozmieszczonych symetrycznie na jego obwodzie.

Z każdego zestawu wyrobów śrubowych i rodzaju połączenia, których cechy mają wpływ na wielkość parametrów metody dokręcania śrub, należy  zbadać 6 próbek.

Wymaga się, aby stosowane przyrządy i urządzenia pomiarowe miały dokładność ą 1 % kontrolowaną, co najmniej raz w roku.

  - Kontrola zabezpieczenia powierzchni

Stan przygotowania powierzchni należy oceniać bezpośrednio przed malowaniem wg PN-H-97052 (PN-70/H-97052).

Ocena wykonywania powłok powinna obejmować materiały malarskie, warunki i sposób wykonywania prac oraz ocenę powierzchniową i grubość suchych powłok.

Pomiar grubości powłok wg PN-C-81515 (PN-93/C-81515) i PN-H-04623 (PN-86/H-04623) należy wykonywać, co najmniej w czterech punktach na nie mniej niż 10% elementów powlekanych.

Na każdym z badanych elementów średnia z pomiaru grubości nie powinna być mniejsza od grubości wymaganej, a tylko jeden z odczytów może wykazać grubość mniejszą, ale nie więcej niż 20% od grubości wymaganej.

Przy powtarzających się usterkach do czasu ich usunięcia należy stosować pomiar grubości mokrej powłoki w nie mniej niż 10% elementów powlekanych, w miejscach zlokalizowanych blisko krawędzi elementów.

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodności kontrola powinna być wykonana powtórnie.

Przy reperacjach uszkodzeń powłok powinien być oceniany sposób wykonywania prac oraz stan końcowy na podstawie oględzin zewnętrznych.

Pomiar wykonania cynkowania ogniowego konstrukcji oraz chromowania winno odbywać się zgodnie z ustaleniami podanymi we wcześniejszych akapitach niniejszego działu Specyfikacji Technicznej oraz ustaleniami zawartymi w obowiązujących normach.

  - Kontrola montażu konstrukcji

Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować:

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu

- stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie,

- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy,

- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,

- wykonanie i kompletność połączeń

- wykonanie powłok ochronnych

- naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodności.

Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu.

Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać operat geodezyjny określający usytuowanie i rzędne wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji oraz oznaczyć na podporach ustalone pozycje montażowe słupów.

Dokładność położenia elementów konstrukcji podczas montażu może być określana pod obciążeniem ciężarem własnym.

System pomiarów kontrolnych podczas montażu, a także operat geodezyjny pomiaru końcowego po ukończeniu montażu może obejmować tylko główne elementy szkieletu konstrukcyjnego.

- Przedmiar robót

Ogólne zasady przedmiaru robót podano w specyfikacji 1.0 Ogólne warunki techniczne -

IV Wytyczne realizacji prac – 7.Przedmiar robót.

- Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji 1.0 Ogólne warunki techniczne -

IV Wytyczne realizacji prac – 8.Obmiar robót.

Jednostką obmiarowi jest komplet wykonanych oraz: 1m2 , 1mb

- Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji 1.0 Ogólne warunki techniczne -

IV Wytyczne realizacji prac – 9.Odbiór robót.

Odbiór robót obejmuje:

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: powłoki malarskie, złącza ulegające zakryciu itp. itp.

- odbiór ostateczny ( całego zakresu prac)

- odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego)

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych zgodnie z PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

- Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji 1.0 Ogólne warunki techniczne -

IV Wytyczne realizacji prac – 10.Podstawa płatności.

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań.

Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

- Przepisy związane

PN-B-03200 (PN-90/B-03200)	„ Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-EN-10200:1996	„Stal. Klasyfikacja”

PN-B-06200:2002	„Konstrukcje stalowe-Warunki wykonania i odbioru-Wymagania podstawowe”

PN-EN 10027-1	„Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne”

PN-EN 10027-2	„Systemy oznaczania stali. System cyfrowy”

PN-EN 10079:1996	„Stal. Wyroby. Terminologia”

PN-83/H-84017	„Stal niskostopowa trudno rdzewiejąca. Gatunki” wraz z aktualizacjami

PN-88/H-84020	„Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki” wraz ze zmianami

PN-EN-10088-3:1999	„Stale odporna na korozję. Warunki techniczne dostawy półprefabrykatów, prętów, walcówki i kształtowników ogólnego przeznaczenia”

PN-84/H-93401	„Stal węglowa. Kątowniki równoramienne (zastąpiona częściowo przez PN-EN 10056-2;1998 w zakresie tolerancji kształtu i wymiarów)

PN-81/H-93402 	„Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco ( zastąpiona częściowo przez PN-EN 1056-2:1996 w zakresie tolerancji kształtu i wymiaru) wraz ze zmianami PN-H-93402/A1:1996

PN-EN 10056-1:2000	„Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary”

PN-EN 10056-2:1999	„Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów”

PN-86/H-93403	„Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary. (zmiany PN-H-93403/A1:1999)

PN-71/H-93451	„Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne”

PN-91/H-93406	„Stal. Teowniki walcowane na gorąco” (zastąpiona częściowo przez PN-EN-10055:1999 w zakresie wymiarów, tolerancji kształtu i wymiarów teowników wysokich; zmiany PN-H-93406/A1:1996)

PN-EN 10555:1999	„Stal. Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, walcowane na gorąco. Wymiary oraz tolerancję kształtu i wymiarów”

PN-91/H-93407	„Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco”

PN-H-43419:1997	„Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary”

PN-73/H-93460.00-08	„Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte” wraz ze zmianami

PN-ISO 1891:1999	„Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia”

PN-EN 24014:1999	„Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A   i  B.”

PN-EN 24016:1998	„Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności C”

PN-EN 24017:1998	„Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A   i  B.”

PN-EN 24018:1998	„Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności C.”

PN-EN 759:2000	„Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostaw materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaje wyrobów, wymiary, tolerancje znakowanie”

PN-EN 29453	„Elektrody nasadkowe do punktowego zgrzewania rezystancyjnego”

PN-73/M-69355	„Topniki do spawania i napawania łukiem krytym”

PN-EN 100021	„Ogóle techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych’

N-B-01806 (PN-86/B-01806)	„ Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw”

PN-C-81515 (PN-93/C-81515)	 „Wyroby lakierowe - Oznaczanie grubości powłok”

PN-EN 10025	  „Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki techniczne dostawy”

PN-EN 22063 	„Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwane cieplnie - Cynk, aluminium i inne stopy”

PN-EN 45014 	„Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców”

PN-EN 25817 PN-ISO 5817 	„Złącza stalowe spawane łukowo - Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych”

PN-EN 26520 PN-ISO 6520 	„Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych metali wraz z objaśnieniami”

PN-H-01107 (PN-92/H-01107) „Stal - Rodzaje dokumentów kontrolnych”

PN-H-04623 (PN-86/H-04623)	 „Ochrona przed korozją - Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi”

PN-H-04650 (PN-68/H-04650)	 „Klasyfikacja klimatów - Rodzaje wykonania wyrobów technicznych”

PN-H-04651 (PN-71/H-04651)	 „Ochrona przed korozją - Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk”

PN-H-04653(PN-71/H-04653)	„Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi”

PN-H-04684:1997	„Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza”

PN-H- 97052(PN-70/H-97052)	”Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania (ze zmianami i częściowym zastąpieniem przez PN-ISO-8501-1:1996)

PN-71/H-97053 	„Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne”

PN-H-84017 (PN-83/H-84017)	 „Stal niskostopowa konstrukcyjna trudnordzewiejąca – Gatunki”

PN-H-84020 (PN-88/H-84020)	 „Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia – Gatunki”

PN-H-84023 (PN-89/H-84023) „Stal określonego zastosowania - Stal na rury – Gatunki”

PN-H-97051 (PN-70/H-97051)	„Ochrona przed korozją - Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania - Ogólne wytyczne”

PN-H-97052 (PN-70/H-97052)	 „Ochrona przed korozją - Ocena przygotowania powierzchni stali i żeliwa do malowania - Ogólne wytyczne”

PN-H-97053 (PN-71/H-97053)	 „Ochrona przed korozją - Malowanie powierzchni stalowych - Ogólne wytyczne”

PN-ISO 4464	„Tolerancje w budownictwie - Związki między różnymi rodzajami odchyłek tolerancji stosowanymi w wymaganiach”

PN-ISO 5261	 „Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych”

PN-ISO 5261/Ak 	„Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych”

PN-ISO 10005 	„Zarządzanie jakością - Wytyczne do planów jakości”

PN-M-69008 (PN-87/M-69008) „Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych”

PN-M-69009 (PN-87/M-69009) „Spawalnictwo - Zakłady stosujące procesy spawalnicze – Podział”

PN-M-69011 (PN-78/M-69011) „Spawalnictwo - Złącza spawane w konstrukcjach stalowych - Podział i wymagania”

PN-M-69013 (PN-65/M-69013) „Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych - Rowki do spawania”

PN-M-69014 (PN-75/M-69014) ‘Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych - Przygotowanie brzegów do spawania”

PN-M-69015 (PN-73/M-69015) „Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych - Przygotowanie brzegów do spawania”

PN-M-69017 (PN-65/M-69017) „Spawanie argonowe elektrodą nietopliwą stali stopowych - Rowki do spawania”

PN-M-69021 (PN-74/M-69021) „Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli złączy zgrzewanych punktowo”

PN-M-69355 (PN-73/M-69355) ‘Topniki do spawania i napawania łukiem krytym

PN-M-69420 (PN-88/M-69420) „Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali”

PN-M-69430 (PN-91/M-69430) ‘Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogólne wymagania i badania”

PN-M-69751 (PN-64/M-69751) „Próba twardości złączy spawanych i zgrzewanych”

PN-M-69772 (PN-87/M-69772) „Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów”

PN-M-69774 (PN-76/M-69774) „Spawalnictwo - Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5 - 100 mm - Jakość powierzchni cięcia”

PN-M-69775 (PN-89/M-69775) „Spawalnictwo - Wadliwości złączy spawanych - Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych”

PN-M-69777 (PN-89/M-69777) „Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników badań ultradźwiękowych”

PN-M-69900 (PN-/M-69900)1)	 „Spawalnictwo - Egzaminy spawaczy i zgrzewaczy”

PN-M-82002 (PN-77/M-82002) „Podkładki - Wymagania i badania”

PN-M-82005 (PN-78/M-82005) „Podkładki okrągłe zgrubne”

PN-M-82009 (PN-79/M-82009) „Podkładki klinowe do dwuteowników”

PN-M-82018 (PN-79/M-82018) „Podkładki klinowe do ceowników”

PN-M-82054 (PN-/M-82054)2)	 „Śruby, wkręty i nakrętki”

PN-M-82101 (PN-85/M-82101)„Śruby ze łbem sześciokątnym”

PN-M-82105 (PN-85/M-82105) „Śruby ze łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości”

PN-M-82144 (PN-86/M-82144) „Nakrętki sześciokątne”