SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nadbudowa i przebudowa budynku Pawilonu "C" Szpitala Powiatowego w Bochni na działkach Nr 5767/1, 5767/2 przy ul. Krakowskiej 31 w Bochni, w ramach zadania pn. Modernizacja pomieszczeń pawilonu "C" w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych i wewnętrznych na potrzeby izolatek do odosobnienia (izolacji) pacjentów  chorych na chorobę zakaźną lub podejrzanych o chorobę zakaźną, oraz w zakresie zmiany konstrukcji dachu i adaptacji poddasza nieużytkowego na potrzeby pracowni diagnostyki laboratoryjnej

| ADRES | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni, Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej Ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia Działka nr: 5767/1, 5767/2, jedn. ew. 120101_1, Bochnia-miasto, obr. Nr 0005, Bochnia |
| --- | --- |
| INWESTOR | ## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ## Szpital im. Błogosławionej Marty Wieckiej ## ul. Krakowska 31 32-700 Bochnia |

3.2 ELEMENTY PREFABRYKOWANE

- Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

wykonania elementów prefabrykowanych dla celów realizacji budowy budynku  Nadbudowa i przebudowa budynku Pawilonu "C" Szpitala Powiatowego w Bochni.

  - Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3

  - Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących prac  :

- Montaż prefabrykowanych nadproży okiennych

- Montaż prefabrykowanych nadproży drzwiowych

- Montaż prefabrykowanych strunobetonowych płyt stropowych kanałowych HC

- Montaż pozostałych elementów prefabrykowanych

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne „

- Materiały

  - Rodzaj materiału

a)	Nadproża prefabrykowane

Beton B20

Strunobetonowe płyty stropowe kanałowe HC

Beton B60

Odporność ogniowa płyt HC wynosi R60

Środowisko użytkowania płyt odpowiada klasie ekspozycji XC1 wg PN-B-03264:2002

  - Warunki dostawy

Poszczególne elementy prefabrykowane powinny pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie

elementów i ich jakość określona w pełnej charakterystyce technicznej, wykonanej przez

producenta, podlega zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestycyjny.

Wykonawca powinien;

-dokonać uzgodnień z producentem dotyczącym gwarancji jakości zamówionych elementów

-dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikających z harmonogramu robót

-zapewnić sobie od producenta atest ( zaświadczenie o jakości ) deklarację zgodności

wydaną przez producenta dla każdej jednorazowej dostawy, zawierającej następujące dane:

- nazwę i adres producenta

- oznaczenie wg producenta

- ilość elementów

  - Transport i składowanie

a)	Nadproża prefabrykowane

Transport i składowanie powinno być w pozycji analogicznej do ich wbudowania.

Poszczególne warstwy belek w stosie powinny być przedzielone podkładkami drewnianymi.

Belki nadprożowe mogą być transportowane na budowę, gdy osiągną wytrzymałość na  ściskanie wynoszącą 0.7 Rw

b) Strunobetonowe płyty stropowe kanałowe HC

Strunobetonowe płyty kanałowe HC muszą być podnoszone w każdym etapie transportu za pomocą dwóch samozakleszczających się o boki płyty uchwytów lub linowych zawiesi pętlowych umieszczanych w odległości 0,3m od końców elementu. Uchwyty lub pętle należy zaczepić do trawersu belkowego zapewniającego pionowe podnoszenie elementu. Niedopuszczalne jest podnoszenie płyt HC na linach podczepionych ukośnie w stosunku do powierzchni płyty. Na placu składowym płyty HC należy układać w stosach. Poszczególne warstwy należy oddzielać drewnianymi  przekładkami umieszczanymi w odległości ok. 0,3m od czoła płyty.

W jednym stosie mogą być układane płyty o tej samej nośności i rozpiętości.

  - Kontrola jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót.

Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości elementów dostarczonych przez producenta

i ich zgodność z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na

podstawie:

-rezultatów badań pełnych wykonanych przez producenta

-rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii elementów

dostarczonej na budowę

-atestu ( zaświadczenia o jakości ) lub deklaracji zgodności wydanej przez producenta

-oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy

potwierdzenie właściwości dostarczonych materiałów powinno być podane w

-zapisach w dzienniku budowy

-zaświadczeniu o kontroli

-innych dokumentach.

Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana, oraz zaopatrzona w deklarację zgodności.

- Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania prac  winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość dostarczanych elementów.

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

Dodatkowe warunki prowadzenia transportu są określone w pkt. 2.3

- Wykonanie robót

a) Nadproża prefabrykowane

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczęciem montażu belek nadprożowych przeprowadzić kontrolę wykonania elementów konstrukcyjnych, zgodności elementów murowanych z ustaleniami projektowymi. Sprawdzić

w projekcie konstrukcyjnym założenia dotyczące przyjętej kategorii wykonania robót murowanych.

Zasady ogólne

Przy montażu elementów należy przestrzegać wytycznych producenta.

Oparcie belek nie może być krótsze niż;

Przy szerokości otworu nie większym niż 1500mm – nie mniej niż 120 mm

Przy szerokości otworu 1500 – 1800mm  nie mniej niż 200mm

Przy większej szerokości otworu – nie mniej niż 250mm

Gdy suma szerokości prefabrykatów jest mniejsza od grubości muru, przestrzeń wolną między

Belkami wypełnić lekkim betonem B10 ( z kruszywem lekkim ).

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich wymiarów, pionów i poziomów.

Prace prowadzić zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania robót.

b) Strunobetonowe płyty stropowe kanałowe HC

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczęciem montażu płyt kanałowych HC należy  przeprowadzić kontrolę wykonania elementów konstrukcyjnych i ich zgodności z ustaleniami projektowymi.

Zasady ogólne

Przy montażu płyt HC należy przestrzegać zaleceń producenta.

Montaż sprężonych płyt kanałowych powinien odbywać się zgodnie z opracowanym wcześniej projektem technologii montażu. W trakcie rozładunku i montażu sprężone płyty kanałowe nie mogą być narażone na działanie żadnych sił i wywołanych tymi siłami naprężeń na które nie były projektowane.

Podczas rozładunku i montażu należy stosować się do wytycznych zawartych w p. 2.3b

- Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji 1.0 Ogólne warunki techniczne -

IV Wytyczne realizacji prac - 4.Kontrola.

Przy wykonywaniu nadproży prefabrykowanych należy;

-sprawdzić zgodność z dokumentacją

-sprawdzić jakość dostarczonych i użytych elementów

-sprawdzić jakość wykonania poszczególnych elementów

-sprawdzić nośność wykonanych elementów

Wszystkie elementy powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami

aktualnych norm i instrukcji, dokumentacją projektową oraz warunkami niniejszej Specyfikacji

Technicznej.

- Przedmiar robót

Ogólne zasady przedmiaru robót podano w specyfikacji 1.0 Ogólne warunki techniczne -

IV Wytyczne realizacji prac – 7.Przedmiar robót.

- Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji 1.0 Ogólne warunki techniczne -

IV Wytyczne realizacji prac – 8.Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest komplet wykonanych prac montażowych dla poszczególnych obiektów objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną.

- Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji 1.0 Ogólne warunki techniczne -

IV Wytyczne realizacji prac – 9.Odbiór robót.

Odbiór robót obejmuje :

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu : ocieplenie, elewacja osłonowa, panele.

- odbiór ostateczny ( całego zakresu prac )

- odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego )

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

- Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji 1.0 Ogólne warunki techniczne -

IV Wytyczne realizacji prac – 10.Podstawa płatności.

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań.

Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

- Przepisy związane

- BN-76/9013-02 Nadproża żelbetowe

- PN-EN 1168: 2007 Prefabrykowane elementy z betonu - Płyty stropowe kanałowe