|  | NR OPRACOWANIA | SST-MV |
| --- | --- | --- |
|  | DATA SPORZĄDZENIA | 11_2023 |

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

| TEMAT: | „Nadbudowa i przebudowa budynku Pawilonu „C” Szpitala Powiatowego w Bochni na działkach Nr 5767/1, 5767/2 przy ul. Krakowskiej 31 w Bochni, w ramach zadania pn. Modernizacja pomieszczeń pawilonu „C” w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych i wewnętrznych na potrzeby izolatek do odosobnienia (izolacji) pacjentów chorych na chorobę zakaźną lub podejrzanych o chorobę zakaźną, oraz w zakresie zmiany konstrukcji dachu i adaptacji poddasza nieużytkowego na potrzeby pracowni diagnostyki laboratoryjnej". |
| --- | --- |
| BRANŻA: | WENTYLACJA MECHANICZNA |
| LOKALIZACJA: | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni, Szpital im. bł. Marty Wieckiej ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia Działka nr 5767/1 5767/2, jed. ew. 120101_1 Bochnia-miasto, Obręb: 0005, Bochnia-5 |
| INWESTOR: | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni, Szpital im. bł. Marty Wieckiej ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia |

|  | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Jan Grzywa |  |

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	3

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej	3

1.2.	Zakres stosowania ST	3

1.3.	Zakres robót objętych ST	3

1.4.	Określenia podstawowe	3

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	3

2.	MATERIAŁY	4

2.1.	Warunki ogólne stosowania materiałów	4

2.2.	Dokumentacja	10

2.3.	Składowanie	11

2.4.	Zatwierdzenia	11

3.	SPRZĘT	11

4.	TRANSPORT	11

5.	WYKONANIE ROBÓT	11

5.1.	Ogólne warunki wykonywania robót	11

5.2.	Montaż urządzeń podstawowych	12

5.3.	Instalacja kanałów wentylacyjnych	12

5.4.	Ochrona przed hałasem i drganiami	14

5.5.	Wymagania techniczne dla podpór i zawiesi	15

5.6.	Oznakowanie instalacji i urządzeń	15

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	16

6.1.	Wymagania ogólne	16

6.2.	Próby i regulacja urządzeń i instalacji wentylacyjnych	16

7.	OBMIAR ROBÓT	17

8.	ODBIÓR ROBÓT	17

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.	17

10.	DOKUMENTY ODNIESIENIA.	17

10.1.	Normy i akty prawne	17

10.2.	Inne dokumenty	18

## WSTĘP

### Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych wentylacji, klimatyzacji i wentylacji pożarowej w części Budynku “C” Szpitala Powiatowego W Bochni Bł. Marty Wielickiej ul. Krakowskiej 31.

Przed przystąpieniem do realizacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszym projektem, zarówno rysunkami, jak i częścią opisową.

Instalacje wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI Instal, instrukcjami producentów urządzeń i DTR.

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodności itp.).

Zawarte w przedmiocie zamówienia zawierają następujące nazwy i kody robót:

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne

CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne  w zakresie urządzeń  sanitarnych

CPV 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

CPV 45410000-4 do 45452000-0 Wykończeniowe roboty budowlane

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

### Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### Zakres robót objętych ST

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacja dotyczą w szczególności:

- Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w tym montaż urządzeń, kanałów, elementów nawiewnych, wywiewnych i regulacyjnych oraz izolacji termicznej.

- Montaż i rozruch urządzeń podstawowych (centrale klimatyzacyjne, wentylatory kanałowe, dachowe itp.).

- Montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji autonomicznych w oparciu o urządzenia z bezpośrednim odparowaniem (klimatyzatory, jednostki typu split).

- Montaż i uruchomienie instalacji chłodniczych.

- Testy i próby wszystkich układów instalacyjnych.

- Odbiory robót.

Ustalenia zawarte niniejszej (ST) dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- Materiałów stosowanych do budowy instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- Technologii wykonania robót instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- Prób technicznych i odbiorów instalacji.

### Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej (ST) są zgodne z obowiązującymi normami polskimi oraz zgodne z Warunkami Technicznymi (WT) – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI Instal.

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Wymagania ogólne odnośnie wszelkich robót podano w pkt. 1.5. ST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, (ST), normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## MATERIAŁY

### Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w pkt. 2. ST „Wymagania ogólne”.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej (ST) są:

- Przewody i kształtki wentylacyjne

- Izolacja przewodów i kształtek wentylacyjnych

- Przeciwpożarowe klapy odcinające

- Elementy regulacyjne

- Tłumiki akustyczne

- Elementy nawiewne i wywiewne

- Centrale wentylacyjne

- Wentylatory

- Klimakonwektory

- Klimatyzatory

- Nagrzewnice.

#### Przewody i kształtki wentylacyjne wentylacji ogólnej

Wszystkie projektowane kanały wentylacji ogólnej są kanałami prostokątnymi lub okrągłymi wykonanymi z blachy ocynkowanej. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych muszą być zgodne z normą PN-EN-1505:2001 i PN-EN 1506:2001.

Szczelność przewodów wentylacyjnych winna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001:1996. Kanały okrągłe i kształtki należy wykonać w technologii z uszczelką 2-wargową spełniające wymagania klasy szczelności, co najmniej, „A”.

Połączenia przewodów prostokątnych wentylacyjnych instalacji nawiewnej i wyciągowej wykonać jako kołnierzowe z uszczelką gumową zgodnie z normą PN-B-76002:1996. Przewody i kształtki segmentowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej według EN 10142 (PN-89/H-92125) Fe PO2 G Z 275 MA-C i Fe PO6 G Z 275 MB-C, galwanizowane ogniowo, powłoka cynkowa dwustronna o masie 275g/m2, przy średniej grubości cynku 19mikrometrów.

Połączenia kanałów i kształtek okrągłych wykonać przy użyciu wyłącznie nitów. Niedopuszczalne jest stosowanie wkrętów powodujących powstawanie ostrych wewnątrz kanałów. Przy montażu należy przestrzegać zasady, aby ułożenie kanałów było liniowe dla uzyskać zamierzonej szczelność.

Powierzchnie kanałów przed montażem powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał jednorodny bez wżerów i wad walcowniczych. Pokrycie cynkowe bez ubytków i wad. Wszystkie kanały należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi oraz przedostawaniem się kurzu i brud w czasie i po montażu. Krawędzie elementów ciętych kanałów lub kształtek należy zabezpieczyć antykorozyjnie powłoką cynkową.

Przed montażem kanałów Wykonawca i Inspektor Nadzoru dokona ich odbioru i dopuszczenia do montażu.

#### Kanały elastyczne

Połączenia nawiewników z kanałami wentylacyjnymi wykonać z przewodów wentylacyjnych elastycznych: izolowanych termicznie, izolowanych akustycznie lub bez izolacji.

Wymagania techniczne:

- wielowarstwowa folia aluminiowa łączone dwiema warstwami poliestru o łącznej grubości 45 mikronów, wzmocnione spiralą z drutu stalowego o skoku 24 mm.

- Izolacja paroszczelna z włókna szklanego o grubości 25 lub 50 mm.

- Warstwa zewnętrzna - folia aluminiowa wzmocniona dwiema warstwami poliestru.

- Przewód w wersji z izolacją akustyczną, wewnętrznie perforowany.

- Maksymalna prędkość przepływu 30m/s

- Maksymalne ciśnienie pracy: 2.000Pa

#### Izolacja kanałów wentylacyjnych wentylacji ogólnej

Kanały wentylacyjne izolować termicznie i paroszczelnie wełną mineralną:

- nawiewne grzewcze wewnątrz pomieszczeń				izolacja o grubości 40 mm,

- nawiewne wewnątrz pomieszczeń o innej temperaturze		izolacja o grubości 30 mm,

- wywiewne grzewcze wewnątrz pomieszczeń				izolacja o grubości 40 mm,

- wywiewne wewnątrz pomieszczeń o innej temperaturze		izolacja o grubości 20 mm,

- wywiewne i nawiewne prowadzone na zewnątrz budynku		izolacja o grubości 80 mm.

Izolacja cieplna kanałów wentylacyjnych powinna spełniać następujące właściwości fizyczne:

- materiał: wełna mineralna skalna

- gęstość: 36kg/m3

- współczynnik przewodzenia ciepła: 0,035W/mK (przy 20°C)

- klasyfikacja ogniowa: niepalna

- odporność termiczna: <=250°C

- zawartość siarki: <=0,4%

- wełna mineralna z jednostronną okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej, układ włókien prostopadły do folii

Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku i izolowane termicznie i paroszczelnie wełną mineralną należy dodatkowo osłonić płaszczem z blachy stalowej pokrytej obustronnie stopem aluminium i cynku.

Skład wagowy stopu: 55% aluminium, 43,40% cynku, 1,60% krzemu.

Podstawowe cechy:

- wysoka odporność na korozję atmosferyczną

- plastyczność i przyczepność powłoki

- katodowa ochrona antykorozyjna na brzegach ciętych

- odporność na podwyższone temperatury (do 315°C bez jakichkolwiek zmian na powłoce)

- wysoki współczynnik odbicia światła (znacznie więcej promieniowania cieplnego jest odbijane od powierzchni)

- wysokie własności tłoczne

- własności spawalne identyczne jak w przypadku stali ocynkowanych ogniowo

Montaż płaszcza do kanału stalowego za pomocą łączników zetowych.

#### Izolacja ogniochronna kanałów wentylacyjnych

Dla kanałów wentylacji prowadzonej przez różne strefy pożarowe opisane na rysunkach, wykonać izolację na całej długości płytami z wełny mineralnej z dodatkiem wodorotlenku magnezu, laminowane folią aluminiową, o odporności pożarowej EIS 60 i EIS 120. Na całej długości tych przewodów nie montować elementów regulacyjnych. Izolację kanałów wykonać z materiałów posiadających stosowne aprobaty techniczne ITB oraz certyfikat zgodności. Rodzaj izolacji i jej grubość dobrać do uzyskania wymaganej klasy odporności ogniowej. W skład systemu powinny wejść między innymi:

- Płyty ogniochronne

- Klej do izolacji

- Szpilki stalowe do zgrzewania z kanałem

- Gwoździe stalowe

Montaż systemu oraz sposób wykonania zabezpieczeń kanałów przyjąć zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami aprobaty ITB technicznej systemu.

#### Czerpnie i wyrzutnie.

Wszystkie projektowane czerpnie i wyrzutnie wentylacji ogólnej wykonać z blachy ocynkowanej lub aluminiowej, zgodnie z normami branżowymi. Czerpnie i wyrzutnie muszą zapewniać zabezpieczenie instalacji przed wpływem warunków atmosferycznych. Dodatkowo wymagane jest zabezpieczenie przed dostępem zwierząt (ptaków, gryzoni, dużych owadów).

Wszelkie czerpnie i wyrzutnie dachowe posadowione muszą być na podstawach dachowych i muszą być zabezpieczone przed przedostawaniem się wilgoci do wnętrza budynku.

Maksymalna dopuszczalna prędkość efektywna dla czerpni wynosi 2,5m/s, dla wyrzutni 4m/s.

#### Przepustnice regulacyjne i odcinające

Elementy regulacyjne prostokątne:

- Dla regulacji układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla kanałów prostokątnych stosować przepustnice regulacyjne wielopłaszczyznowe z łopatkami przeciwbieżnymi. Zbudowane z utwardzonego aluminium. Wyposażone w dźwignię do regulacji ręcznej.

Elementy regulacyjne kołowe:

- Dla kanałów okrągłych o średnicy do 200mm stosować przepustnice o budowie soczewkowej umożliwiające precyzyjną regulację ilości przepływającego powietrza. Wykonane ze stali galwanizowanej, z dźwignią do regulacji średnicy wewnętrznej ze śrubami blokującymi. Wyposażone w króćce pomiarowe spadku ciśnienia.

- Dla pozostałych kanałów okrągłych stosować jednopłaszczyznowe, okrągłe przepustnice do regulacji systemów wentylacyjnych, wykonane z blachy ocynkowanej, dostosowane do połączeń z przewodami spiro.

Elementy odcinające:

- Dla układów wentylacji z nagrzewnicami powietrza stosować przepustnice odcinające szczelne z siłownikiem 24V AC/DC ze wskaźnikami krańcowymi normalnie zamknięte. Przepustnice wykonane z blachy ocynkowanej, lamele aluminiowe z uszczelnieniem krawędziowym.

- Dla kanałów okrągłych stosować przepustnice jednopłaszczyznowe, z króćcami do połączeń kołowych, wyposażone w siłowniki 24V AC/DC ze wskaźnikami krańcowymi normalnie zamknięte. Obudowa z blachy ocynkowanej, pióra aluminiowe z uszczelnieniem.

Klapy zwrotne:

Dla zabezpieczeniem przed niepożądanym kierunkiem ruchu lub migracją powietrza stosować klapy zwrotne. Wykonane z blachy ocynkowanej, skrzydła przegrody z blachy aluminiowej, wyposażona w sprężyny ze stali nierdzewnej powodujące otwarcie przy stosunkowo niewielkim nadciśnieniu. Montaż zgodnie z kierunkiem przepływu, w przypadku montażu poziomego oś klapy winna być usytuowana pionowo.

#### Tłumiki akustyczne kanałowe

##### Wymagania ogólne

Niniejsza specyfikacja dla tłumików akustycznych dotyczy wyłącznie tych montowanych na kanałach wentylacyjnych. Montaż tłumików kanałowych i ich dobór wykonać ściśle według wymogów producenta.

##### Tłumiki kanałowe okrągłe

- Do użytku w systemach wentylacyjnych.

- Obudowa zewnętrzna i wewnętrzny przewód perforowany zbudowane są z blachy stalowej ocynkowanej. Powłoka cynkowa dwustronna o masie 275g/m2, przy średniej grubości cynku 19 mikrometrów.

- Grubość izolacji 100 mm.

- Niepalny materiał dźwiękochłonny (o wysokim stopniu biodegradowalności, nieszkodliwy dla zdrowia) impregnowany i odporny na wilgoć oraz butwienie, niepalny zgodnie z PN 2826 chroniony przed ściskaniem podczas przepływu powietrza za pomocą ekranu z włókna szklanego.

- Połączenie wlotu i wylotu za pomocą złączki wewnętrznej SPIRO (nypel).

- Do montażu poziomego i pionowego.

- Tłumiki posiadają Atest Higieniczny.

##### Tłumiki kanałowe prostokątne

- Niepalny materiał dźwiękochłonny pokryty odpornym na ścieranie welonem szklanym, umieszczony w ramie z blachy ocynkowanej.

- Kulisy absorpcyjno-rezonatorowe z całą powierzchnią pokrytą welonem szklanym i dodatkowo z każdej strony 50% powierzchni jest osłonięte blachą stalową ocynkowaną.

- Grubość kulisy 200mm. Odstęp pomiędzy kulisami 100mm. Odstęp pomiędzy kulisą a ścianą tłumika 50mm.

- Niepalny materiał dźwiękochłonny (o wysokim stopniu biodegradowalności, nieszkodliwy dla zdrowia) impregnowany i odporny na wilgoć oraz butwienie, niepalny zgodnie z PN 2826 chroniony przed ściskaniem podczas przepływu powietrza za pomocą ekranu z włókna szklanego.

- Obudowa ze stali ocynkowanej wykonana w formie kanału (klasa A) z zamontowanym obrzeżem P20, P30, P40 odpowiednio do wymiarów poprzecznych tłumika. Powłoka cynkowa dwustronna o masie 275g/m2, przy średniej grubości cynku 19 mikrometrów.

- Maksymalna wielkość dostarczona bez podzielenia: B=1800 mm, H=2000 mm.

- Do montażu poziomego (kulisy pionowo) oraz pionowego.

- Tłumiki posiadają Atest Higieniczny.

#### Elementy nawiewne i wywiewne

##### Nawiewniki i wywiewniki sufitowe

Nawiewniki sufitowe wirowe:

Nawiewniki wirowe z przestawianymi ręcznie dyszami dla dopasowania kierunku wypływu powietrza oraz zapewniającymi wysoką indukcję powietrza przy różnicy temperatur powietrza nawiewanego w zakresie ±10K. Otwierany panel czołowy. Wszystkie nawiewniki dostarczyć ze skrzynkami rozprężnymi z przyłączem poziomym izolowanymi akustyczne z elementem regulacyjnym (przepustnicą) cięgnami regulacyjnymi oraz króćcami pomiarowymi.

Przepływ maksymalny przez nawiewnik uzależniony jest od maksymalnego dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniu. Przy doborze nawiewników całkowity poziom hałasu powinien być niższy od wymaganego w pomieszczeniu.

Część czołowa nawiewnika wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały (RAL 9010). Kierownice powietrza wykonane z tworzywa sztucznego standardowo białe. Skrzynka przyłączeniowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Przyłącze kanałowe wykonane z króćcem przyłączeniowym kanałowym z uszczelką gumową wargową.

Elementy nawiewne montować w płaszczyźnie sufitu podwieszonego. W przypadku podwieszenia swobodnego dostarczyć nawiewniki z poszerzoną płyta czołowa o min 50mm dla zapewnienia stabilnego wypływu strumienia. Montaż skrzynki przyłączeniowej wykonać nad stropem za pomocą linek, prętów lub taśmy stalowej. Element czołowy montować do skrzynki za pomocą centralnej śruby dostarczonej w komplecie i poprzeczki znajdującej się w skrzynce rozprężnej.

##### Kratki wentylacyjne kanałowe i ścienne

Kratki wentylacyjne:

Kratki nawiewne i wywiewne z ramką czołową ukształtowaną dyfuzorowo na całym obwodzie z poziomymi łopatkami „kroplowymi” ustawianymi indywidualnie lub stałymi i zasłoniętymi śrubami mocującymi bądź z zamocowaniem zatrzaskowym. Wszystkie kratki nawiewne wyposażone w elementy regulacyjne ilość strumienia wentylacyjnego wbudowane w przewodzie, z ramą kątownikowa i przeciwbieżnymi łopatkami sprzężonymi, nastawianymi od przodu i z pionowymi łopatkami prostującymi strumień. Nastawa od czoła kratki.

Montaż kratek wykonać ściśle według wymagań producenta.

Kratki rastrowe:

Kratki nawiewne i wywiewne z ramką czołową ukształtowaną dyfuzorowo na całym obwodzie, z rastrem aluminiowym o powierzchni czynnej 90% i zasłoniętymi śrubami mocującymi bądź z zamocowaniem zatrzaskowym.

Montaż kratek wykonać ściśle według wymagań producenta.

##### Zawory wentylacyjne

Zawory wentylacyjne składają się z pierścienia i talerza oraz ramki montażowej. Aby zapewnić prawidłowe osadzenie, zawory powinny być zaopatrzone w uszczelnienie brzegowe. Regulacja ilości powietrza następuje przez obrót talerza z przeciwnakrętką dla ustalenia wielkości szczeliny. Elementy czołowe zaworu wykonane z blachy stalowej powleczonej lakierem proszkowym w polu elektrostatycznym (barwa zbliżona do RAL 9010). Trzpień gwintowy i nakrętki ze stali ocynkowanej, ramka montażowa z blachy stalowej ocynkowanej. Stosować odpowiednio zawory nawiewne i wywiewne zgodnie z wytycznymi producenta.

#### Podpory i zawiesia

Wszystkie podpory i wieszaki dla kanałów dostarczyć o temperaturze do 350°C należy wykonywać ze stali węglowej gatunków handlowych o granicy plastyczności minimum 85 N/m² przy 350°C.

Wykonawca dostarcza materiał do wykonania i zainstalowania wszystkich podparć kanałów wentylacyjnych.

Wszystkie śruby “U” oraz śruby i nakrętki do podpór powinny mieć pokrycie galwaniczne, zgodnie z Normami Polskimi. Wykonawca przedłoży do Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do prac montażowych projekt warsztatowy podpór i zawiesi.

Montaż przewodów na podporach i zawiesiach wykonać zgodnie Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji.

#### Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

Rodzaj zastosowania:			Obiekty biurowo-szpitalne.

Miejsce ustawienia:			Ustawienia zewnętrzne lub wewnętrzne

Wersja wykonania central:		Poziomo 	Jeden na drugim,

Kierunek przepływu powietrza:		Poziomy – dla central o budowie poziomej,

Charakterystyka wykonania.

- Grubość ścian obudowy					50mm

- Właściwości obudowy wg 					EN 1886:2007

- Klasa szczelności 						L2

- Odporność ogniowa obudowy					NRO

- Wszystkie centrale dostarczone centrale powinny pochodzić od jednego producenta z ważnym certyfikatem EUROVENT.

Jakość materiałów oraz zastosowanych elementów.

- obudowa central wykonana z paneli, składających się z dwóch warstw blachy ocynkowanej, zewnętrznej i wewnętrznej

- izolacja z wełny mineralnej o grubości 40 mm

- zewnętrzna blacha wszystkich płyt w tym drzwi inspekcyjnych pokryta warstwą Poliestru w kolorze beżowym oraz powłoką z folii ochronnej

- na czas transportu centrala pokryta dodatkowo jeszcze jedną ochronną folią plastikową

- drzwi inspekcyjne central wyposażone w klamki otwierające się dwustopniowo

- każdych drzwiach jedna z klamek wyposażona zawsze w zamek z kluczem

- wszystkie drzwi inspekcyjne zawieszone są na zawiasach

- ściany wewnętrzne całkowicie gładkie, bez występów, w głąb wolnego przekroju, konstrukcji nośnej central, bez załamań łączących ścianę z konstrukcją, bez bezpośredniego kontaktu dostarczanego i usuwanego powietrza z konstrukcją nośną centrali, bez śrub.

- wirnik wentylatora wykonany z aluminium

- wentylatory WING+ wyposażone w silniki EC z napędem bezpośrednim oraz regulatorem obrotów. Każdy

- wentylator z układem pomiarowym umożliwiającym pomiar aktualnej wartości przepływu powietrza

- zespoły wentylatorowe montowane w centrali na specjalnych amortyzatorach, zapewniających bardzo efektywną izolację antywibracyjną

- w centralach o wielkościach 04-12 stosowane wibroizolatory gumowe, w pozostałych wielkościach sprężynowe

- Wszystkie centrale dostarczone z króćcami elastycznymi oraz przepustnicami wraz z siłownikiem do przyłączenia kanałów wentylacyjnych.

- Centrale płaskie w wykonaniu wiszącym, o drzwiach rewizyjnych od spodu. Grubość ścianek paneli central wentylacyjnych płaskich 40mm. Wykonanie wszystkich elementów central płaskich oraz ich konstrukcji tak jak central wielkogabarytowych.

- Wszystkie sekcje chłodnic central wyposażone w kanalizacyjne syfony kulowe.

- Po zmontowaniu central do końca budowy centrale zabezpieczyć przed przenikaniem pyłu i wody do wnętrza oraz zabezpieczyć zewnętrzne powłoki centrali przez obłożenie folią, papierem lub innym materiałem dopuszczonym przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne w obiekcie dostarczyć od jednego producenta.

Każda centrala koniecznie wyposażona w wyłącznik serwisowy ze stykami pomocniczymi do monitoringu montowany na obudowie lub szafce zasilająco-sterowniczej jeśli ta jest w bezpośredniej bliskości (to samo pomieszczenie, odległość do kilku metrów).

#### Wentylatory

##### Wymagania ogólne

Wszystkie wentylatory danego typu i dla danego rodzaju instalacji dostarczyć od jednego producenta. Standardowo wszystkie wentylatory dostarczyć i zamontować na podstawach (zawiesiach) tłumiących, elastycznym króćcem przyłączeniowym, wyłącznikiem serwisowym ze stykami pomocniczymi do instalacji monitoringu.

Standardowo wszystkie wentylatory przystosowane do płynnej zmiany prędkości obrotowej za pomocą przetwornic częstotliwości.

##### Wentylatory kanałowe wentylacji ogólnej

Dobór urządzeń powinien uwzględniać połączenie wymiarów kanałów i średnic pozwalające uzyskać wymagany punkt pracy przy nieprzeciążonej się charakterystyce wentylatora.

Wszystkie silniki nasadzone na wał wentylatora. Wentylatory wyposażone w łożyska kulkowe niewymagające smarowania, bezzakłóceniowe, wyważone dynamicznie. Stopień ochrony IP54. Silniki odpowiednie do pracy poziomej i pionowej. Silniki wyposażone w zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe. Zastosowanie transformatora pozawala na regulację wydajności w zależności od wybranego napięcia., Przy zastosowaniu falownika możliwość płynnej regulacji. Zasilanie elektryczne 230V/50Hz lub 380-420 V / 50 Hz

Temperatura pracy:

- Standardowo od -40°C do 50°C

Obudowa

- długa obudowa wyposażona w zewnętrzna okablowaną skrzynkę Obudowy zakończone obustronnymi kołnierzami. Wykończenie galwanizowane z wysoką odpornością na korozję.

Akcesoria dostarczane razem z wentylatorem

- wibroizolatory, przeciwkołnierze, króćce elastyczne, wyłącznik serwisowy ze stykami pomocniczymi do monitoringu.

Dla wentylatorów poniżej wydajności 1250m3/h dopuszcza się zastosowanie wentylatorów kanałowych w obudowie z tworzyw sztucznych w standardzie zabezpieczenia elektrycznego, co najmniej, IP44.

Króćce ssące i tłoczące o znormalizowanych średnicach. Obudowa z tworzywa sztucznego odpornego na korozję i udar, umożliwiająca wyjmowanie jednostki wentylatora do konserwacji bez konieczności demontażu systemu rurowego. Dowolność montażu w każdej pozycji.

Seryjnie z dwoma stopniami wydajności przy pomocy zewnętrznego przełącznika pracy. Możliwość regulacji bezstopniowej poprzez regulatory elektroniczne lub transformatorowe pięciostopniowe.

Silnik zamknięty, z ochroną przeciwwilgociową, klasa izolacji F, bezobsługowy i bezzakłóceniowo, do pracy ciągłej.

Temperatura pracy:

- Standardowo od -40°C do 60°C

Akcesoria dostarczane razem z wentylatorem

- wibroizolatory, króćce elastyczne, wyłącznik serwisowy ze stykami pomocniczymi do monitoringu.

Dla wentylatorów poniżej wydajności 700m3/h dopuszcza się zastosowanie wentylatorów kanałowych w obudowie z blachy ocynkowanej w standardzie zabezpieczenia elektrycznego, co najmniej, IP44.

Króćce ssące i tłoczące o znormalizowanych średnicach. Dowolność montażu w każdej pozycji.

Dopasowanie wydajności dzięki 100%-wej regulacji. Możliwość regulacji bezstopniowej poprzez regulatory elektroniczne lub bezszumowe transformatorowe.

Silnik zamknięty, wyposażony w łożyska kulkowe, z ochroną przeciwwilgociową, klasa izolacji B, bezobsługowy i bezzakłóceniowo, do pracy ciągłej. Połączony na stałe z wirnikiem, dynamicznie wyważony.

Zasilanie elektryczne 230V/50Hz.

Temperatura pracy:

- Standardowo od -40°C do 60°C

Akcesoria dostarczane razem z wentylatorem

##### Wentylatory wywiewne digestoriów

Dobór urządzeń powinien uwzględniać połączenie wymiarów kanałów i średnic pozwalające uzyskać wymagany punkt pracy przy nieprzeciążonej się charakterystyce wentylatora.

Zastosowanie
Wentylatory dachowe, przeznaczone są do transportu agresywnych związków chemicznych, wilgotnych gazów, spalin i zanieczyszczonego powietrza.

Konstrukcja
Wentylatory przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia, o średnicach od 200 do 315 mm. Obudowa wykonana jest z trudnopalnego polipropylenu PPs, wirnik z polipropylenu lub polichlorku winylidenu.

Zakres temperatury stosowania wentylatorów zawiera się w przedziale -20°Cdo+100°C.

Silnik
Silniki wykonane zgodnie ze standardami IEC, posiadają znak CE. Klasa izolacji F, stopień ochrony IP 55, 400 V 50 Hz.

Wykonania specjalne

Specjalne wykonanie wentylatorów zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ATEX dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Wersja przeciwwybuchowa wentylatorów zgodna z dyrektywą ATEX: obudowa wzmocniona Ex II2G EExe IIT3, dla strefy 2.

Wentylatory w wersji przeciwwybuchowej produkowane z silnikami trójfazowymi, także w wersji dwubiegowej.

#### Nagrzewnice

##### Kanałowe nagrzewnice elektryczne

Nagrzewnice prostokątne i kołowe:

Obudowa z blachy stalowej pokrytej warstwą alucynku, wyposażona z obu stron w kołnierze przyłączeniowe, elementy grzejne wykonane z materiałów nierdzewnych zgodnie z EN 1.4541. Z szafką przyłączeniową z listwami do przyłączy elektrycznych.

Zakres mocy od 1,5kW do 25kW.

Zasilanie 3x400V/50Hz lub 1x230V/50Hz

Klasa szczelności standardowo IP43.

Przystosowane do pracy z zewnętrznym regulatorem temperatury.

Opcjonalnie wbudowany regulator temperatury – regulacja proporcjonalno-czasowa (technika impulsowo-pauzowa).

Możliwość montażu w pozycji poziomej jak i pionowej.

Wbudowane zabezpieczenia przed przegrzaniem: jedno resetowane automatycznie i jedno ręczne.

Maksymalna temperatura na wyjściu +40°C.

#### Filtry powietrza

Filtr powietrza w obudowie z blachy stalowej, ocynkowanej, z obustronnymi podłączeniami do zabudowy w systemie kanałowym.

Dolna część obudowy posiada zdejmowalną pokrywę zamykaną klamrami. Możliwość wysunięcia kasety.

Wymienna kaseta z filtrami kieszeniowymi na ramie nośnej, o dużej powierzchni, stosowana przy dużym zapyleniu.

Materiał filtracyjny klasy EU5, z regenerowalnych włókien syntetycznych, wzmocniony, samogasnący. Spełniający wymagania DIN 53438 F1.

Przy zamawianiu dostarczyć dla każdego filtra zapasową kasetę filtracyjną.

#### Nawilżacze

Elektryczny, rezystancyjny nawilżacz parowy wyposażony w elementy montażowe oraz elementy instalacji (przewody parowe, lance parowe, przewody kondensatu).

Wyposażony w zbiornik wytrącanego kamienia.

Nawilżacz wyposażony w rozbieralne cylindry.

Rezystancyjne elementy grzejne.

Lance parowe o długości max do 1000mm.

Mikroprocesorowy układ sterowania odpowiedzialny za sterowanie ilości produkowanej pary i długotrwałe użytkowanie cylindrów. Sterowany sygnałem z czujnika wilgotności, higrostatu lub sygnałem zewnętrznym.

Funkcja cyklicznego przepłukiwania cylindrów.

Możliwość podłączenia do BMS.

Sterowanie typu on/off, stopniowe lub proporcjonalne. Możliwość ograniczenia maksymalnej wydajności do 50%.

Zawór spustowy o dużej przepustowości z systemem samooczyszczania.

Przystosowany do wody wodociągowej lub zmiękczonej, o przewodności 30-1000S/cm.

Zasilanie główne: 3x 400V, zasilanie układu sterowania: 1x 230V

Nawilżacz montowany w ogrzewanej i wentylowanej szafce ochronnej przed warunkami atmosferycznymi.

### Dokumentacja

Wykonawca Robót jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie Dokumentacją Wykonawczą. Wszelkie zmiany muszą zostać zaaprobowane przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących informacji:

- Harmonogram i kolejność prac.

- Rysunki robocze i warsztatowe wymagane przez zarządzającego realizacją umowy.

- Rodzaj stosowanych materiałów.

- Świadectwa jakości, atesty, aprobaty techniczne przedstawione przez Producentów.

- Zalecenia i instrukcje dostarczone przez Producentów.

### Składowanie

Wyroby są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku, z czym:

- Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.

- Kanały należy zabezpieczyć przed przesunięciem.

- Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) – w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszczać do zrzucania elementów.

- Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych kanałów lub kształtek.

- Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.

### Zatwierdzenia

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającego.

## SPRZĘT

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w pkt. 3. ST „Wymagania ogólne”.

Wszelki sprzęt (maszyny, narzędzia itp.) nie gwarantujący dotrzymania jakościowych wymagań Robót i bezpieczeństwa pracy nie zostanie przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do Robót. Sprzęt niesprawny oraz uszkodzony (wycieki olejów i płynów), Wykonawca usunie z budowy.

Każdy sprzęt używany w pracach instalacyjnych musi być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

## TRANSPORT

Ogólne warunki transportu podano w pkt. 4. ST „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Kanały powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek kanałów powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający ich uszkodzenie. Kanałów nie wolno zrzucać z środków transportowych, lecz rozładowywać po pochyłych legarach. Ponadto,  przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

## WYKONANIE ROBÓT

### Ogólne warunki wykonywania robót

Ogólne warunki wykonania Robót podano w pkt. 5. „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji i klimatyzacji. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wszystkie elementy zabudowane w instalacji a szczególnie urządzenia przez cały czas trwania budowy należy odpowiednie zabezpieczyć przed zniszczeniem lub pyłem budowlanym, który mógłby spowodować zabrudzenie elementów wmontowanych oraz wewnętrznych powierzchni kanałów wentylacyjnych. Przed odbiorem instalacji Wykonawca wyczyści zewnętrznie I wewnętrznie wszystkie powierzchnie urządzeń i materiałów gwarantując należytą czystość instalacji. Dodatkowo Wykonawca usunie wszystkie usterki i zniszczenia spowodowane w czasie robót budowlanych.

### Montaż urządzeń podstawowych

Montaż urządzeń podstawowych wykonać zgodnie z wymaganiami producentów poszczególnych elementów, warunkami technicznymi, normami związanymi oraz ogólnie przyjęta „dobrą praktyką wykonania”.

- Centrale wentylacyjne montować na posadzce pomieszczeń na podkładach z materiału gumowego dobranego odpowiednio dla wielkości urządzenia

- Połączenia kanałów wentylacyjnych z urządzeniami (centrale, wentylatory) wykonać poprzez kołnierze elastyczne o długości min 100mm (wykonać obejście ładunków elektrostatycznych)

- Wentylatory dachowe montować na podstawach dostarczonych i przewidzianych przez producenta urządzeń

- Wentylatory kanałowe montować na zawiesiach i podporach zatwierdzonych przez producenta urządzenia, nie powodujących przenoszenie drgań na elementy konstrukcyjne budynku jak i na instalacje.

- Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych.

- Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami.

- Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora.

- Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100< L _< 250 mm.

- Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację.

- Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; równolegle ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatorów z przekładnią pasową.

- Przekładnie pasowe należy zabezpieczyć osłonami.

- Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieć otwory wlotowe zabezpieczone siatką.

- Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora.

### Instalacja kanałów wentylacyjnych

Projektowane kanały wentylacyjne montować stosując typowe, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, zawiesia i podparcia. Stosowane pod-konstrukcje wsporcze podlegają zatwierdzeniu przed ich montażem przez Inspektora Nadzoru. Zamontowane kanały wentylacyjne przez cały okres trwania budowy zabezpieczyć przed penetracją pyłu oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi stosując odpowiednie wcześniej uzgodnione z Inspektorem Nadzoru środki ochrony.

Dla wszystkich projektowanych kanałów należy zapewnić otwory rewizyjne lub demontaż elementów składowych w celu zapewnia dostępu do czyszczenia wewnętrznych powierzchni kanałów. Wykonane otwory nie mogą powodować obniżenia szczelności i wytrzymałości kanałów wentylacyjnych. Dla poziomych odcinków kanałów wentylacji ogólnej odległość pomiędzy rewizjami nie powinna przekraczać 10m. Dla wyciągów z okapów kuchennych maksymalnie 6m. Lokalizacja otworów inspekcyjnych zostanie opracowana w projekcie warsztatowym przez Wykonawcę oraz zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wymiary i zasady montażu otworów inspekcyjnych wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

Izolację kanałów wykonać zgodnie z wymaganiami producentów materiału.

- Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.

- Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

- Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001.

- Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434.

- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002.

- Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.

- Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.

- Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.

- Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.

- Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.

- Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania.

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.

- Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: a) przewodów; b) materiału izolacyjnego; c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.; d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji.

- Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów; jeśli taka występuje.

- Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.

- Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

- Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych.

- Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

- W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

- W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.

- Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.

- Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji.

- Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób.

- Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych.

- Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.

- Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia.

- Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.

- Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych.

- Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać.

- W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w WTWiO Instalacji wentylacyjnych

- W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

- Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony.

- W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w WTWiO instalacji wentylacyjnych

- Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

- Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń:

a)	przepustnice (z dwóch stron);

b)	klapy pożarowe (z jednej strony);

c)	nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron);

d) 	tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony);

e)	tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron);

f)	filtry (z dwóch stron);

g)	wentylatory przewodowe (z dwóch stron);

h) 	urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron);

i)	urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron).

- Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic).

- Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 °, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m.

- W poziomych przewodach odprowadzających powietrze z okapów kuchni zawodowych należy stosować otwory rewizyjne w odstępach nie większych niż 6 m.

### Ochrona przed hałasem i drganiami

Urządzenia i maszyny mają być instalowane i regulowane zgodnie z warunkami Technicznymi i zaleceniami producentów.

Pomiary hałasu należy przeprowadzać po zakończeniu budowy instalacji i po wykonaniu wyważania urządzeń. Pomiary hałasu wykonuje się miernikiem poziomu hałasu, w pasmach oktawowych. Miernik należy wzorcować przed i po pomiarach hałasu.

Hałas instalacji rozprowadzających powietrze można minimalizować przez:

- Odpowiedni dobór kratek, dyfuzorów, przepustnic i akcesoriów dla uzyskania określonych poziomów hałasu

- Wyrównywanie przepływów w odgałęzieniach instalacji przy pomocy przepustnic, z końcową regulacją na kratkach.

- Instalowanie układów kanałowych z minimalną liczbą zmian kierunku, uskoków itp.

- Przewody elastyczne nie mogą mieć załamań lub przesadnych zagięć, szczególnie w pobliżu wlotów i wylotów powietrza.

- Stosowanie łopatek kierowniczych w kolanach i trójnikach, także kolan o dużym promieniu dla zmniejszenia zaburzeń przepływu.

- Zapewnienie skutecznego uszczelnienia połączeń przewodów powietrznych, dla uniknięcia hałasu powodowanego przez nieszczelności w kanałach.

Wykonawca będzie redukował przenoszenie drgań na konstrukcję budynków dla zapewnienia, że spełnione zostaną kryteria dotyczące hałasu i drgań poprzez:

- Wyważenie statyczne i dynamiczne maszyn i urządzeń ruchowych.

- Wyposażenie maszyn i urządzeń ruchowych w amortyzatory drgań.

- Zastosowanie, gdzie zachodzi potrzeba, amortyzatorów drgań dla zmniejszenia amplitudy drgań

- Zastosowanie łączników elastycznych w miejscach przewodów powietrznych z urządzeniami i maszynami przenoszącymi drgania.

### Wymagania techniczne dla podpór i zawiesi

#### Wymagania ogólne

Wszystkie podparcia kanałów powinny spełniać wymagania niniejszych warunków technicznych.

Kanały powinny być prawidłowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknięcia nie potrzebnego ugięcia, nadmiernych drgań oraz aby chronić zarówno kanały jak połączone z nimi urządzenia od nadmiernych obciążeń i naprężeń dylatacyjnych.

Wytrzymałość podpory ustala się w oparciu o ciężar kanału, ciężar przenoszonego w niej czynnika lub medium użytego do prób, w oparciu o większą wartość, ciężar izolacji, gdy takowa występuje, plus wszystkie występujące siły od wydłużeń cieplnych.

Kanały należy podpierać stosując, gdzie to możliwe, kombinację podpór o wspólnej wysokości. Nie izolowane kanały mogą być opierane bezpośrednio na elementach podporowych..

Należy unikać opierania jednego ciągu kanału na drugim. Podpory podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Podpory i zawiesia wykonać zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych.

#### Wykonawstwo

Podparcia kanałów maja być wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

Prefabrykowane podpory kanałów powinny mieć właściwe etykietki z numerem podpory.

Przed wykonaniem należy sprawdzić na miejscu i jeżeli to niezbędne poprawić wymiary podpór.

Wszystkie spawania, jeśli nie ustalono inaczej z Inspektorem Nadzoru, należy wykonać elektrycznie spoiną 5mm.

Łączenia przez spawanie, wykonywane podczas montażu. Wszystkie gwinty powinny być metryczne.

#### Wykończenia

Po spawaniu wszystkie spoiny należy oczyścić szczotką stalową i śrutować dla usunięcia szlaki i rozprysków po spawaniu.

Podparcia wykonane ze stali węglowej należy przygotować, zagruntować i pomalować jak następuje:

- małe elementy oczyścić ręcznie, z jedną warstwą gruntu i jedną warstwą zewnętrzną- wykańczającą. W razie konieczności ponownego spawania - usunąć farbę

Po spawaniu powierzchnie pomalować ponownie tym samym kolorem/farbą, co istniejąca.

### Oznakowanie instalacji i urządzeń

#### Wymagania ogólne

Wszystkie części istotne dla eksploatacji i obsługi instalacji jak centrale wentylacyjne, wentylatory, zawory odcinające, szafki przełącznikowe, sterownicze i rozdzielcze, skrzynki łączeniowe, elementy wewnątrz i na zewnątrz szafek, bezpieczniki, urządzenia do włączania i sygnalizacji muszą mieć swoje tabliczki znamionowe. Na tabliczkach znamionowych podaje się rok produkcji, przeznaczenie, wydajność, ciśnienie, opór i inne istotne dane.

Napisy mają być wyryte na tabliczkach (czarny napis na białej tabliczce) mocowanych do pokryw, skrzynek kablowych itp..

Rozmiar, krój liter i treść napisów mają być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Tabliczki mocuje się wkrętami miedzianymi.

Tabliczki znamionowe należy umieszczać w widocznych miejscach, w odległości dogodnej dla odczytywania; nie wolno ich mocować do elementów, które nie są zainstalowane na stałe.

Mocowanie tabliczek dozwolone jest w miejscach, gdzie podłoże jest płaskie a wydłużanie się warstwy podłoża będzie takie same jak wydłużanie się tabliczki.

Wszystkie kanały powinny być oznakowane kodem kolorowym i strzałką kierunek jego przepływu. Kolory kodowe nanosi się w postaci przylepnej taśmy winylowej. Rodzaj taśmy ma być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Długie odcinki mają etykiety co każde 20 metrów.

Środki do etykietowania kanałów.

Rurociągi należy etykietować przy pomocy opasek identyfikacyjnych.

Wykonać należy jednokolorowe opaski identyfikacyjne, zgodne z normą PN-70/N-01270/07 (analogia do rurociągów jak dla kanałów):

Krawędzie opasek powinny być wykończone paskiem 10mm w kolorze białym.

Opaski identyfikacyjne, ostrzegawcze i informacyjne na kanałach powinny być namalowane po obu stronach niedostępnych przejść, ścian dzielących i ścian zewnętrznych oraz po obu stronach armatury, połączeń i rozgałęzień, co najmniej raz w każdym pomieszczeniu lub obszarze. Dotyczy to także przewodów usytuowanych nad sufitami podwieszanymi.

W przypadku wielu kanałów biegnących równolegle, wymiary opasek i odstępy między nimi powinny być identyczne na wszystkich kanałach, niezależnie od wielkości, i umieszczone w sposób estetyczny.

Kierunek przepływu ma być wskazywany zgodnie z normą PN-70/N-01270/08, przez naniesienie strzałki.

Strzałki mają być umieszczone w sąsiedztwie kolorowych opasek identyfikujących.

#### Kody identyfikacyjne

Kody opisowe mają być umieszczone bezpośrednio na kanałach i urządzeniach, w celu lepszej identyfikacji ich zawartości. Kody należy nakładać w kontrastowych, białych i czarnych kolorach. Kształt liter powinien być zgodny z normą PN-71/N-01270/12.

Kody mają zawierać następujące informacje:

-	pełną nazwę kanału (nawiew, wywiew, wyrzut, czerpnia)

-	parametry wraz z nazwa i kodem systemu itp.

-	kierunek przepływu powietrza

Dla poszczególnych instalacji należy przewidzieć rozróżnienie kolorystyczne oznaczenia instalacji:

- kanał nawiewny: niebieski

- kanał wywiewny: czerwony

- kanał czerpny: granatowy

- kanał wyrzutowy: brązowy

- kanał wywiewny do wentylatorów dachowych: czarny

Inne uwagi ogólne:

Na kanałach izolowanych opaski maja być umieszczone na izolacji.

Opaska i kod opisowy powinny być łatwo dostrzegalne I nie zasłaniane przez inne instalacje, przewody itp.

Powierzchnie kanałów należy oczyścić i przygotować dla zapewnienia dobrej przylepności nalepek, bez marszczenia i pęcherzy powietrza.

Tabliczki i opaski mają być ustawione zgodnie z kierunkiem kanału, bez załamań.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### Wymagania ogólne

Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla urządzeń dostarczonych na plac budowy wraz z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli materiałów po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmować wykonanie lub spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych pomiarów i zapisów dla ustalenia odpowiedniości i przydatności materiałów, oraz do upewnienia się, że wykonywana fabrykacja jest całkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, praw i warunków technicznych

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie wszystkich dokumentów dotyczących materiałów poddanych przez Wykonawcę kontroli, świadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.

W każdym przypadku powinny być one przesłane do Inspektora Nadzoru po wykonaniu kontroli przez Wykonawcę.

### Próby i regulacja urządzeń i instalacji wentylacyjnych

Wykonawca dokona pod nadzorem Inspektora Nadzoru kontrolę i sprawdzenie instalacji wentylacji oraz stosowną regulację dla zapewnienia projektowanych warunków w pomieszczeniach zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych.

Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedłoży sprawozdanie potwierdzone protokołem z następując prac:

- Wydatek powietrza dla każdego wentylatora

- Rozdział ilościowy powietrza w instalacji rozprowadzającej dla każdego elementu nawiewnego i wywiewnego

- Prędkości powietrza w pomieszczeniach

- Temperatura powietrza w pomieszczeniach dla okresu letniego i zimowego lecie i w zimie

- Wilgotność powietrza (jeżeli wymagana kontrola w pomieszczeniu)

- Ciśnienie statyczne na ssaniu i wylocie każdego wentylatora, w zespołach wentylator/wężownica i kanałach wylotowych.

- Zużycie energii na wentylator

- Poziom hałasu we wszystkich pomieszczeniach

Usytuowanie wszystkich punktów pomiaru należy podać na rysunkach powykonawczych.

## OBMIAR ROBÓT

Ogólne warunki obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

Obmiar robót należy wykonać według stosownych ustaleń przed wykonaniem robót z Inspektorem Nadzoru, potwierdzonych protokołem. Obmiary wykonywać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Obmiary instalacji wykonywać komisyjnie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Proponowane jednostki obmiarowe podano poniżej:

- urządzenia wraz z elementami montażowymi i pomocniczymi: 	szt. (kpl)

- kanały wentylacyjne:							m2

- izolacja termiczna:							m2

- rurociągi:								m

- oznakowanie instalacji:						kpl

- rozruch i testowanie instalacji						kpl

## ODBIÓR ROBÓT

Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8. ST „Wymagania ogólne”: jako odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz jako odbiory częściowe i końcowe

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem, ST i pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Zakres odbioru robót ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru (w formie wpisu do dziennika budowy) lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Odbiór odbywa się po pisemnym zgłoszeniu w dzienniku budowy zakończenia robót.

Wszystkie instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne należy wykonać i odebrać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonane instalacje wentylacji i klimatyzacji powinny spełniać podstawowe wymagania odnośnie:

-	bezpieczeństwa konstrukcji

-	bezpieczeństwa pożarowego

-	bezpieczeństwa użytkowania

-	odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska

-	ochrony przed hałasem i drganiami

-	oszczędności energii

## PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Ogólne zasady płatności za wykonane roboty określone są w pkt. 9 ST „Wymagania ogólne”.

## DOKUMENTY ODNIESIENIA.

### Normy i akty prawne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003 r)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w życie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warszawa, lipiec 2003 r.

PN-EN 1505:2001- Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001- Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999- Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996- Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976- Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001- Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

PN-EN 1886:2001- Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne

ENV 12097:1997- Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów

PrPN-EN 12599- Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236- Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania wytrzymałościowe

PN-70/N-01270/01÷08 Wytyczne znakowania rurociągów

### Inne dokumenty

    - Opis techniczny projektu wentylacji, klimatyzacji i wentylacji pożarowej

    - Zestawienie urządzeń i materiałów do projektu wentylacji, klimatyzacji i wentylacji pożarowej

    - Załączniki do projektu wentylacji, klimatyzacji i wentylacji pożarowej

    - „Warunki Techniczne Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2002