PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

TEMAT:

PRZEBUDOWA LĄDOWISKA NA SZPITALNYM BUDYNKU ADMINISTARCYJNYM, ROZBIÓRKA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ, ROZBIÓRKA KORYTARZA TRANSPORTOWEGO, BUDOWA KŁADKI TRANSPORTOWEJ, REMONT OBRZEŻA  LĄDOWISKA, REMONT I MONTAŻ SIATEK BEZPIECZEŃSTWA LĄDOWISKA - W RAMACH ZADANIA PN.: „DOSTOSOWANIE LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW LPR DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRAWA”

INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI „SZPITAL POWIATOWY” IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ

ul. Krakowska 31

32-700 Bochnia

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UL. KRAKOWSKA 31

32-700 BOCHNIA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XI – budynki służby zdrowia: szpitale

XXIII – obiekty lotniskowe: lądowiska

IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:

120101_1.0005.5765

120101_1.0005.5766/2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Sp. z O.O.

ul. SOBIESKIEGO 18A, 32-400 MYŚLENICE

DATA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI:

WRZESIEŃ 2025

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT:	SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Artur Szumiec	mgr inż. arch. Weronika Zatorska

Uprawnienia budowlane do projektowania	Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

nr RP-Upr.451/94	nr MPOIA/015/2018

EGZEMPLARZ NR: …. /….                                                                                  		PROJEKT NR: IR 026-25

SPIS TREŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

STRONA TYTUŁOWA …………..…………………………...……………...…...……………………………………….…………..........	str.	1

SPIS TREŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO................................................................	str.	3

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW …………………………………………………………………………..………………………...…	str.	5

DECYZJE I ZAŚWIADCZENIA O CZŁONKOSTWIE W IZBIE ……………………..…………………………………………………	str.	7

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO..………………………….………………....….…	str.	11

- Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego …………	str.	11

- Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego ……………………….……	str.	11

- Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego ……………………………..…….…….	str.	11

- Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego ………………………………………………………….………..….	str.	12

- Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego ………………….	str.	13

- Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze …….……………………………………………………………….…………………….	str.	14

- Opis przyjętych rozwiązań …….…………………………………………………………………………………..…………………….	str.	14

- Zestawienie przegród budowlanych …………………………………………………………………………………..…..……….	str.	20

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANŻY ARCHITEKTEKTONICZNEJ

Budynek „A” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z wyniesionym lądowiskiem dla śmigłowców:

- Rzut piwnicy

- Rzuty klatki schodowej

- Rzut lądowiska

- Przekroje A-A, B-B

- Elewacje: północno-wschodnia, południowo-zachodnia

- Elewacje: północno-zachodnia, południowo-wschodnia

- Zestawienie stolarki

- Detal barierek [D1]

- Detal ściany osłonowej [D2]

- Detal dylatacji przed wejściem głównym [D3]

- Rozrys szachtu instalacyjnego

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Jako projektant projektu wykonawczego branży architektonicznej:

PRZEBUDOWA LĄDOWISKA NA SZPITALNYM BUDYNKU ADMINISTARCYJNYM, ROZBIÓRKA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ, ROZBIÓRKA KORYTARZA TRANSPORTOWEGO, BUDOWA KŁADKI TRANSPORTOWEJ, REMONT OBRZEŻA  LĄDOWISKA, REMONT I MONTAŻ SIATEK BEZPIECZEŃSTWA LĄDOWISKA - W RAMACH ZADANIA PN.: „DOSTOSOWANIE LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW LPR DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRAWA”

zlokalizowanego na dz. nr 5765, 5766/2, obr. 0005, jedn. ewid. 120101_1, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 34 ust. 3d Prawa budowlanego oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 34 ust. 3e Prawa budowlanego oświadczam, że w opracowaniu projektu brali udział:

- projektanci sprawdzający:

mgr. inż. arch. Weronika Zatorska	nr upr.: MPOIA/015/2018,

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Artur Szumiec

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr RP-Upr.451/94

data ……………………………….

DECYZJE I ZAŚWIADCZENIA O CZŁONKOSTWIE W IZBIE

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

- RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest dostosowanie lądowiska dla śmigłowców Szpitala powiatowego w Bochni do wymagań określonych przepisami prawa, obejmujące budowę drugiego kierunku ewakuacji - klatki schodowej z poziomu lądowiska na poziom terenu, rozbiórkę korytarza transportowego i budowę kładki do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, rozbiórkę schodów zewnętrznych, remont obrzeża lądowiska i remont i montaż siatek bezpieczeństwa. Budynek należy do zespołu zabudowań Szpitala Powiatowego w Bochni przy ul. Krakowskiej 31.

Kategoria obiektów budowlanych:

XI	budynki służby zdrowia: szpitale

XXIII	obiekty lotniskowe: lądowiska

- ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Modernizowane przedmiotowe lądowisko dla śmigłowców ratownictwa medycznego, będzie służyło Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bochni, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Projektowany obiekt spełnia wymagania dla lądowisk wyniesionych, a jego lokalizacja zapewnia transport osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, specjalistycznym środkiem transportu do szpitalnego oddziału ratunkowego, w czasie nieprzekraczającym 5 minut, licząc od momentu przekazania pacjenta przez lotniczy zespół ratownictwa medycznego do specjalistycznego środka transportu sanitarnego.

- UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt modernizacji lądowiska został uzgodniony i zatwierdzony przez Dział Operacji Lotniczych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dnia 03.10.2025r., znak sprawy LPR.DOL.520.60.2025.

Obiekty budowlane są w zgodności z zasadami zagospodarowania terenu zawartym w Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwała Nr XLII/396/10 Rady Miasta Bochni z dnia 25.02.2010r - w Bochni.

REMONT POMIESZCZENIA HYDROFORNI

Projekt przewiduje remont istniejącej hydroforni, znajdującej się w piwnicy budynku. W pomieszczeniu będzie znajdowała się armatura ppoż, na potrzeby projektowanego stałego systemu podawania piany (FFAS) w oparciu obwodowy system gaszenia (RMS) oraz zestawów szybkiego natarcia, zbiornik zapasu wody. Projekt przewiduje poszerzenie otworu drzwiowego oraz wymianę drzwi, na posiadające klasę odporności pożarowej EI60. Ściany pompowni są murowane i posiadają klasę ppoż REI60.

BUDOWA KLATKI SCHODOWEJ  Z POZIOMU LĄDOWISKA DO POZIOMU TERENU

Projektowana zewnętrzna klatka schodowa to konstrukcja szkieletowa, żelbetowa monolityczna, wylewana na mokro. Głównymi elementami nośnymi są żelbetowe ściany, słupy oraz belki. Biegi schodowe o schemacie statycznym belki wolnopodpartej. Najwyższy – ostatni bieg schodów – zaprojektowano jako lekki stalowy i zamocowano do konstrukcji istniejącego lądowiska. Żelbetowa klatka schodowa posadowiona na płycie fundamentowej w poziomie posadowienia istniejących fundamentów budynku.

BUDOWA KŁADKI TRANSPORTOWEJ

W miejscu istniejącego korytarza transportowego, którego obudowa stanowi przeszkodę lotniczą, projektuje się kładkę o konstrukcji stalowej z podestem z kraty pomostowej. Kładka prowadzi do istniejącej windy, przeznaczonej do transportu chorych na SOR.

WYMIANA KRAT POMOSTOWYCH NA BLACHĘ RYFLOWANĄ

Zaprojektowano wymianę krat pomostowych, zamontowanych po obwodzie płyty żelbetowej lądowiska, na stalową blachę ryflowaną gr.2,5mm.

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ SIATKI NA CERTYFIKOWANĄ

Zaprojektowano wymianę istniejącej siatki zamontowanej po obwodzie lądowiska, na stalową siatkę bezpieczeństwa z elementów nierdzewnych.

Elementem nośnym siatki jest lina pleciona ze stali nierdzewnej. Do linki zapleciona lub zamocowana uchwytami zostanie siatka stalowa, wykonana z linki plecionej.

Zaprojektowano montaż siatki pod pasem górnym istniejących wspornikowych dźwigarów.

Układ siatki bezpieczeństwa musi posiadać certyfikat/aprobatę do przeznaczenia jako siatka ochronna przed upadkiem z wysokości 1m osoby o wadze 100kg.

- CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

| Parametry lądowiska |  |
| --- | --- |
| Rzędna płyty lądowiska | 250,00 m npm |
| Całkowita masa startowa śmigłowca (MTOM) | 6 000 kg |
| Maksymalny wymiar śmigłowca | D=15,0m |
| Wymiary strefy FATO | D=22,5m |
| Wymiary TLOF | D=13,5m |
| Wymiary strefy bezpieczeństwa (safety area) | D=30,0m |

| Parametry budynku |  |
| --- | --- |
| Kubatura | 2 901,655 m3 |
| Powierzchnia wewnętrzna | 2 979,61 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 1 103,89 m2 |
| Wysokość budynku zgodnie z § 6 WT | 11,26 m |
| Długość x szerokość | 52,84 x 27,18 m |
| Liczba kondygnacji | 2 nadziemne 1 podziemna |

- OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria geotechniczna

Zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, projektowany budynek zaliczono do II kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowo – wodne przyjęto na podstawie wyników badań geotechnicznych podanych w ekspertyzie geologiczno-geotechnicznej dla nadbudowy budynku „A” wykonanej przez firmę Usługi Naukowe i Techniczne- Firma „Front” w grudniu 2009r. Na podstawie badań wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

Warstwa 1A: nasypy niekontrolowane znajdujące się ponad poziomem posadowienia, których miąższość wynosi 90cm (otwór 1) oraz 70cm (otwór 2)

Warstwa 2A: grunty mało spoiste – gliny pylaste na pograniczu pyłów o stopniu plastyczności IL=0,25, o miąższości ok. 60cm. Występują bezpośrednio pod warstwą nasypu.

Warstwa 2B: grunty mało spoiste – pyły o stopniu plastyczności IL=0,34

Warstwa 2C: grunty mało spoiste – pyły o stopniu plastyczności IL=0,44

W poziomie posadowienia nie stwierdzono występowania napiętego zwierciadła wody oraz nie zaobserwowano sączeń.

Sposób posadowienia klatki schodowej

Projekt zakłada posadowienie bezpośrednie w postaci płyty fundamentowej na warstwach gruntów rodzimych, będących warstwami nośnymi. Przyjęto głębokość posadowienia na poziomie posadowienia istniejącego budynku, tj. na rzędnej -4.70 (231.25m n.p.m. w warstwie geotechnicznej 2C – pyły miękkoplastyczne. Minimalna głębokość przemarzania to 100cm poniżej poziomu terenu.

Wszelkie roboty ziemne pod fundament prowadzić z duża ostrożnością i starannością. Nie wolno dopuszczać do zawodnienia dna wykopów fundamentowych wodami opadowymi oraz z ewentualnych sączeń. Grunty spoiste są wrażliwe na zawilgocenie i po nawodnieniu gwałtownie tracą swe parametry wytrzymałościowe. Wypływającą ze ścian wykopów wodę wsiąkowi należy odprowadzać rowkami wykonanymi poza obrysem fundamentu do zbiorczej studzienki i odpompowywać. Nie wolno wjeżdżać do wykopu sprzętem mechanicznym powodującym drgania z uwagi na możliwość wystąpienia zjawiska tiksotropii.

Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych pozostawić niewybraną warstwę gruntu grubości 20cm. Grunt ten należy usunąć w sposób nienaruszający struktury głębiej położonych warstw. Wykonane podłoże należy niezwłocznie przykryć warstwą chudego betonu B15 (C12/15) grubości, co najmniej 10cm. Góra chudego betonu powinna być usytuowana na rzędnej posadowienia ławy fundamentowej. Na przygotowanym podłożu należy wytyczyć i wykonać fundamenty.

W trakcie zasypywania fundamentów grunt spoisty układać warstwami o miąższości 20cm dokładnie ubijając. Nie wolno dopuścić do przedostawania się wód opadowych pod fundamenty.

W wypadku stwierdzenia w wykopach innych warunków gruntowych niż przyjęte do obliczeń należy skonsultować się z projektantem konstrukcji.

- OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W TYM STARSZE

Przedmiotowy budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wejście dla pieszych i podjazd są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku nie ma progów. Komunikacja pionowa jest zapewniona przez dźwigi osobowe.

Do poziomu lądowiska prowadzi istniejąca klatka schodowa wyposażona w dźwig osobowy.

- OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Prace rozbiórkowe obejmują: schody zewnętrzne, demontaż części konstrukcji belek wspornikowych wraz z kratami pomostowymi i istniejącą siatką zabezpieczającą oraz korytarza transportowego.

STALOWA KLATKA SCHODOWA

Projektowana zewnętrzna klatka schodowa to konstrukcja szkieletowa, żelbetowa monolityczna, wylewana na mokro. Głównymi elementami nośnymi są żelbetowe ściany, słupy oraz belki. Biegi schodowe o schemacie statycznym belki wolnopodpartej. Najwyższy – ostatni bieg schodów – zaprojektowano jako lekki stalowy i zamocowano do konstrukcji istniejącego lądowiska. Żelbetowa klatka schodowa posadowiona na płycie fundamentowej w poziomie posadowienia istniejących fundamentów budynku.

Wykończenie schodów:

- Płytki gresowe grubość 14mm,

- Mrozoodporność - tak

- Nasiąkliwość wodna (E) - ≤ 3 %, zalecane ≤ 0,5 %

- Klasa ścieralności IV

- Antypoślizgowość R10

- Twardość / odporność mechaniczna	Wysoka – gres techniczny lub gres szkliwiony o dużej twardości

- Krawędzie / noski - ryflowane, zapobiegające ślizganiu się i spływaniu wody

- Powierzchnia - Strukturalna, matowa lub chropowata

- Kolorystyka - Odcienie szarości, odporne na zabrudzenia

- Klej - Elastyczny, mrozoodporny, klasy C2TES1 lub wyższej

- Fuga - Elastyczna, mrozoodporna, odporna na wnikanie wody

- Odporność na środki czyszczące i sól drogową

- Odporność na UV

- Klasa jakości	I (pierwszy gatunek) zgodnie z PN-EN 14411

Elementy żelbetowe:

Policzki oraz spód spoczników schodów, słupy, belki i ściany klatki schodowej zależy zabezpieczyć zachowaniu naturalnej faktury betonu poprzez zastosowanie bezbarwnego lakieru ochronnego odpornego na czynniki atmosferyczne. Ubytki i pory należy wypełnić zaprawą naprawczą klasy R4. Zastosować lakier bezbarwny akrylowy lub poliuretanowy do betonu, paroprzepuszczalny, odporny na UV, mróz i wodę.

Balustrady w zewnętrznej klatce schodowej

Balustrady i poręcze wewnętrzne w klatce schodowej należy wykonać jako balustrady systemowe ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 o wysokości 110cm. Powinny one nawiązywać do istniejących balustrad. Na spoczniku na poziomie +5,09 należy zamontować bramkę nawiązującą stylistyką do projektowanych barierek, która będzie chronić przed dostaniem się osób niepowołanych na płytę lądowiska. Światło przejścia – min. 90cm.

- Materiał: Stal nierdzewna, ocynk ogniowy i malowanie proszkowe RAL 9003

- Wysokość całkowita balustrady/poręczy: 110 cm

- Max. prześwit pomiędzy pomiędzy elementami wypełnienia balustrady: 12 mm

- Grubość materiałów:

  - Poręcze/słupki - rury: 50 × 50 mm

  - Wypełnienie - płaskowniki: 40 × 3 mm

- Stopa montażowa: Do przykręcenia do stropu lub schodów betonowych

- Spawanie: Wszystkie połączenia spawane lub śrubowe zgodnie z normami PN-EN 1090

Kontrola: Wszystkie elementy powinny być wypoziomowane i pionowane przed ostatecznym montażem.

Ściana osłonowa:

- Blacha z aluminium EN AW-5754 H22 lub stali ocynkowanej ogniowo, lakierowana proszkowo

- Grubość blachy - 1,0 mm

- Perforacja okrągła, otwarcie powierzchni 47,97 % (Ø 10 mm, skok 15 mm)

- Format paneli	dostosowany do podziałów konstrukcyjnych

- Wykończenie powierzchni lakier proszkowy zewnętrzny, strukturalny mat, kolor wg palety RAL (RAL 7016 - antracyt, RAL 1015 - odcienie beżu)

- Odporność korozyjna - klasa C4 wg PN-EN ISO 12944 (warunki zewnętrzne)

- tolerancje wymiarowe - ±2 mm na długości elementu, ±3 mm przy połączeniach

- Odporność na wiatr - ≥ 0,8 kN/m² (wg PN-EN 1991-1-4)

- Odporność UV powłoki

- Trwałość powłoki lakierniczej - min. 10–15 lat

- Spoiny / łączenia - estetyczne, równe, bez luzów

- Ochrona przed drganiami - podkładki elastomerowe lub gumowe w punktach styku metalu z metalem

POMIESZCZENIE HYDROFORNI

Na najniższej kondygnacji budynku, znajduje się pomieszczenie hydroforni. Projektuje się usunięcie istniejącego wyposażenia – wg branży sanitarnej – oraz usunięcie istniejących warstw wykończeniowych ścian i posadzki.

W pomieszczeniu należy wykonać żelbetowy postument dla posadowienia zespołu silnika pompy oraz żelbetową wannę przelewową, wykończoną obustronnie płynną membraną hydroizolacyjną na bazie wodorozcieńczalnej żywicy przeznaczoną do stosowania w pomieszczeniach mokrych.  W posadzce zaprojektowano kratki ściekowe, zgodnie z projektem branży sanitarnej.

Malowanie

Ściany i sufity w pomieszczeniu hydroforni należy wykończyć przez wykonanie tynków cementowo-wapiennych, i wykończenie powłoką malarską w kolorze białym. Należy zastosować powłokę emulsyjną charakteryzującą się doskonałą odpornością i trwałością. Powłoka trwała, wodorozcieńczalna i prawie bezzapachowa, o właściwościach antybakteryjnych.

Uwaga! Wykończenie ścian w korytarzu, który stanowi dojście do pompowni (po wykonaniu wymiany stolarki i poszerzeniach przejść), należy odtworzyć przez wykonanie tynków cementowo-wapiennych, gładzi gipsowych i wykończenie higieniczną powłoką malarską.

Posadzki

Posadzka hydroforni

- Płytki gresowe grubość 14mm,

- Antypoślizgowość R10,

- Klasa ścieralności IV,

- Odporność na plamienie min. klasa 4,

- Cokół z płytek 10cm.

- Kolor szary.

Kratki ściekowe

W posadzce w/w pomieszczenia zaprojektowano kratki ściekowe, zgodnie z projektem branży sanitarnej.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Drzwi wewnętrzne do hydroforni (DW1)

Projektuje się wewnętrzne drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI60.

Parametry techniczne:

- System profili aluminiowych przeciwpożarowych z wypełnieniem ogniochronnym;

- Płyta drzwiowa i ościeżnica aluminiowa, malowane proszkowo w kolorze RAL 9001;

- Gruba przylga, ościeżnica blokowa;

- Opadająca uszczelka progowa;

- Izolacyjność akustyczna skrzydła: Rw ≥ 38 dB;

- Zamek wpuszczany zapadkowo–zasuwkowy, z możliwością współpracy z samozamykaczem;

- Zawiasy 3D, regulowane w trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie skrzydła do 90°;

- Klamka przeciwpożarowa stalowa lub aluminiowa z szyldem długim, z atestem ppoż.;

- Samozamykacz z certyfikatem ppoż. (zgodny z PN-EN 1154);

- Odporność ogniowa: EI60;

- Wymiary w świetle przejścia: 1300 mm × 2000 mm.

Drzwi zewnętrzne do budynku (DZ1)

Projektuje się zewnętrzne drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, o odporności ogniowej EI60.

Parametry techniczne:
– System profili aluminiowych z przegrodą termiczną;
– Płyta drzwiowa i ościeżnica aluminiowa, malowana proszkowo RAL 7024;
– Gruba przylga, ościeżnica blokowa;
– Opadająca uszczelka progowa;
– Izolacyjność akustyczna Rw ≥ 38 dB;
– Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy;
– Zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie skrzydła do 90°;
– Klamka przeciwpożarowa stalowa z szyldem długim;
– Samozamykacz z certyfikatem ppoż.;
– Odporność ogniowa EI60;
– Współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m²K;
– Wymiary w świetle przejścia: 1400 × 2000 mm.

Okna klatki schodowej (O1)

Projektuje się wymianę istniejących okien na stałe okna aluminiowe o odporności ogniowej EI60, w kolorze RAL 7024 (grafitowy).

Parametry techniczne:

- Konstrukcja aluminiowa przeciwpożarowa z przekładką termiczną i wypełnieniami ogniochronnymi, o odporności ogniowej EI60 (zgodnie z PN-EN 13501-2);

- System profili aluminiowych z przegrodą termiczną, malowany proszkowo w kolorze RAL 7024, powłoka z certyfikatem jakości;

- Rodzaj okna: stałe (nieotwierane), typ fix;

- Szyba zespolona ogniochronna klasy EI60, z taflami hartowanymi i szkłem żelowym ogniochronnym;

- Grubość zestawu szybowego: ok. 30–40 mm (wg aprobaty systemu);

- Szyba zewnętrzna bezpieczna ESG, wewnętrzna laminowana VSG, zgodna z aprobatą techniczną systemu;

- Izolacyjność akustyczna zestawu: Rw ≥ 40 dB;

- Kategoria odporności na uderzenie: klasa 3 wg PN-EN 12600;

- Sposób montażu: w ościeżu, z zastosowaniem kotew systemowych oraz taśm i mas ogniochronnych;

- Uszczelnienie obwodowe: ciągłe, z materiałów niepalnych i odpornych na temperaturę (EI60)

Uwaga! Przed zamówieniem stolarki Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wymiarów każdego z otworów okiennych i drzwiowych na budowie.

LĄDOWISKO

Projekt zakłada dostosowanie istniejącego lądowiska dla helikopterów do obowiązujących przepisów. Zgodnie z dokumentacją uzgodnioną z Działem Operacji Lotniczych LPR z dn. 03.10.2025 r. projekt zakłada m.in.:

- zmianę parametrów helikoptera projektowego: D – 15,0m, MTOM 6000 kg;

- wyznaczenie nowych płaszczyzn ograniczających przeszkody lotnicze w tym zmiana

głównego kierunku startu.

Zmiana oznakowania płyty lądowiska

W związku z w/w założeniami należy zmienić oznakowanie płyty lądowiska w zakresie:

- zmiana oznakowania poziomego strefy FATO – linia przerywana o 26 odcinkach o dł. 150cm;

- zmiana oznakowania poziomego strefy TLOF – pas w kolorze żółtym o szerokości 0,5m;

- zmiana oznakowania poziomego w zakresie nazwy lądowiska;

- zmiana oznakowania poziomego w zakresie obrócenia krzyża z literą H;

- wyznaczenie linii BHP o szerokości 10cm wokół całej płyty lądowiska;

- oznaczenie kierunku podejście/start – dwie strzałki koloru białego.

Wyposażenie techniczne lądowiska

Projekt zakłada również zmiany w zakresie wyposażenia technicznego lądowiska:

- montaż 4 opraw w kolorze białym oświetlenia strefy TLOF;

- montaż 26 opraw w kolorze zielonym oświetlenia strefy FATO;

- oznaczenie kierunku podejście/start – dwie strzałki koloru białego z oświetleniem (po 4 oprawy w kolorze białym);

- montaż systemu HAPI na głównym kierunku lądowania;

- zmiana oświetlenia projektorowego: wymiana reflektorów i usunięcie opraw z kierunków

podejścia, włączanie oświetlenia przez centralę SSP

- budowa stałego systemu podawania piany (FFAS) w oparciu obwodowy system gaszenia

(RMS)

Instalacja ppoż. lądowiska

Wyposażenie ppoż. lądowiska zostało zaprojektowane zgodnie z dokumentacją uzgodnioną z Działem Operacji Lotniczych LPR z dn. 03.10.2025 r.

Lądowisko zostanie wyposażone w stałą instalację podawania piany (FFAS) w postaci obwodowego system gaszenia pożarów RMS zapewniającego pokrycie całego obszaru krytycznego.

Lądowisko będzie wyposażone dodatkowo w dwa urządzenia gaśnicze tzw. „szybki atak” z wężem półsztywnym i wytwornicą piany zapewniającym możliwość natychmiastowego użycia. Jedna szafa „szybkiego ataku” jest zlokalizowana na pierwszym spoczniku projektowanej klatki schodowej, a drugi „szybki atak” zostanie ustawiony na projektowanej kładce, prowadzącej do istniejącej windy.

Uzupełniające środki gaśnicze zostaną umieszczone w punkcie ppoż. przy projektowanych zestawach „szybkiego ataku”.

Uzupełniające środki gaśnicze zlokalizowane na lądowisku:

- 2 x gaśnica proszkowa 12 kg (ABC),

- 1 x gaśnica przewoźna 9 kg CO2,

- 1 x koc gaśniczy,

- 1 x narzędzie wielofunkcyjne tzw. „huligan”,

Umieszczone w szafce koloru czerwonego oznakowanym zgodnie z PN, zabezpieczająca podręczny sprzęt gaśniczy przed warunkami atmosferycznymi.

Na potrzeby projektowanego systemu ochrony lądowiska, istniejącą hydrofornię wyposażono w nową armaturę m. in.: zbiornik zapasu wody i zbiornik środka pianotwórczego. Pomieszczenie jest wydzielone pożarowo, ścianami i stropami REI 60 i zamknięte drzwiami EI 60.

Szafa ze sprzętem ratowniczym

Dodatkową szafę zlokalizowaną przy zejściu ewakuacyjnym z lądowiska należy wyposażyć w sprzęt ratowniczy:

- Drabina teleskopowa min. 6m

- Nożyce do cięcia prętów,

- Piła do metalu z zapasowymi brzeszczotami,

- Szczypce do cięcia boczne,

- Klucz nastawny,

- Zestaw śrubokrętów,

- Nóż strażacki,

- Koc ognioodporny,

- Rękawice strażackie ognioodporne – 3 pary,

- Okulary ochronne – 3 szt.,

- Maski ochronne – 3 szt. (zgodnie z PN-EN 405:2001+A1:2009; CAP 437),

- Lina ratunkowa 15m.

Blacha ryflowana wokół płyty lądowiska

Zaprojektowano wykonanie blach ryflowanych gr. 2mm ocynkowanych ogniowo na istniejących kratach pomostowych. Blachy należy połączyć z kratą pomostową za pomocą uchwytów do krat pomostowych zamocowanych od spodu krat i skręconych z nowoprojektowaną blachą śrubami nierdzewnymi. Szczegóły w opisie i na rysunkach projektu branży konstrukcyjnej.

Siatki bezpieczeństwa wokół płyty lądowiska

Elementem nośnym siatki jest lina pleciona, średnicy minimum 8mm, ze stali nierdzewnej AISI 316, przewleczona przez stalowe kolucha (punkty mocujące), napięta za pomocą śrub rzymskich, nakrętek napinających i innych elementów złącznych. Do linki kadrującej zapleciona zostanie siatka stalowa, wykonana z linki plecionej (stal nierdzewna AISI 316, średnica minimum 3mm, oczko rombowe około 80x140mm).

Zaprojektowano montaż siatki pod pasem górnym istniejących wspornikowych dźwigarów. Siatka nachylona w spadku 5% w kierunku środka płyty lądowiska i 12% w kierunku środka kładki transportowej.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych przez ocynk ogniowy  (procesy zgodne z EN ISO 1461). Powłoki antykorozyjne powinny zagwarantować zabezpieczenie powierzchni zgodnie z PN-ISO-12944. Szczegóły w opisie i na rysunkach projektu branży konstrukcyjnej.

BUDOWA KŁADKI TRANSPORTOWEJ

W miejscu istniejącego korytarza transportowego, którego obudowa stanowi przeszkodę lotniczą, projektuje się kładkę o konstrukcji stalowej z podestem z kraty pomostowej. Kładka prowadzi do istniejącej windy, przeznaczonej do transportu chorych na SOR. Szczegóły w opisie i na rysunkach projektu branży konstrukcyjnej.

- ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

POSADZKI

PG1  - PODŁOGA NA STROPIE

PŁYTKI PODŁOGOWE                                   - 2CM

WYLEWKA SPADKOWA                            -5-15CM

WARSTWA POŚLIZGOWA               - 2x FOLIA PE

HYDROIZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

PŁYTA ŻELBETOWA                                   - 20CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO - 30CM

ULEPSZONY GRUNT RODZIMY

SCH1  - POSADZKA NA SCHODACH

PŁYTKI  PODŁOGOWE                                 - 2 CM

PŁYTA ŻELBETOWA                                   - 20CM

LAKIER  OCHRONNY

UT - UTWARDZENIE TERENU POZA BUDYNKIEM

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

PODBUDOWA Z KRUSZYWA

ŚCIANY

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA REI 60 30CM

LAKIER  OCHRONNY

ŚCIANA ŻELBETOWA                      - 30CM

LAKIER  OCHRONNY

SZ2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA              30CM

LAKIER  OCHRONNY

ŚCIANA ŻELBETOWA                      - 30CM

HYDROIZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

SF1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA  U=0,20

FOLIA KUBEŁKOWA

STYROPIAN XPS                                                     10CM

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

ŚCIANA ŻELBETOWA    ISTNIEJĄCA

SF2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

ŚCIANA ŻELBETOWA                                            30CM

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA